|  | Nabavka i ugradnja ultrazvučnih merača protoka prečišćenih zauljenih otpadnih voda na stanicama za snabdevanje gorivom (SSG), na odvodnoj cevi postojećih separatora u šahtu. Namenjen je za kontinuitrano merenje protoka otpadnih voda u otvorenim ili zatvorenim kanalima/cevima, odnosno kanalizacionoj mreži ili postrojenju za preradu otpadnih voda u otežanim uslovima (prljava voda, prisustvo čvrstih materija, varijacije protoka i nivoa), a u skladu sa tehničkim specifikacijama datim u ovom tehničkom zadatku. |
| --- | --- |
|  | Montažu izvesti u skladu sa specifikacijom i uputstvom proizvođača.Displej za očitavanje merenja po mogućstvu postaviti u kancelariju upravnika na SSG. |
| Tehničke karakteristike: |  |
|  | Opseg protoka: 0,01 l/s-40l/s |
|  | Materijal: polikarbonat UL94-V0 |
|  | Ulazi: 3 x M20 |
|  | Maks. dužina kabla: do 1000 m |
| Uslovi okoline: |  |
|  | Zaštita IP67 |
|  | Temperatura: -20°C do +45°C |
|  | UL i CE sertifikacija |
| Performanse: |  |
|  | Tačnost: ±0.25% ili 6 mm |
|  | Rezolucija: ±0.1% |
|  | Maks. opseg: do 40 m |
|  | Brzina odziva: podesiva |
| Programiranje: |  |
|  | Integrisana tastatura |
|  | RJ11 ili SD kartica |
|  | Memorija: neizbrisiva |
|  | SD kartica: 8 GB |
|  | DATEM tehnologija |
|  | Ultrazvuk i FMCW radar |
| Izlazi: |  |
|  | Analogni: 4–20 mA |
|  | Digitalni: RS232 |
|  | Releji: 3 kom |
|  | Displej: 160x240 px |
|  | Lokalno očitavanje. Digitalni pokazivač podešen prema dobijenoj Q=f(h) |
| Napajanje: |  |
|  | 100–240 V AC ili 10–30 V DC |
| DODATNI USLOVI |  |
|  | Garancija min. 24 meseca |
|  | Tehnička podrška |
|  | Rezervni delovi min. 2 godine |
|  | Montaža senzora: senzor/sonda iznad kanala/cevovoda |
|  | Informacioni kabl za povezivanje displeja i merača protoka odgovarajuće dužine (min.10 m, prilagodljivo uslovima lokacije) |
|  | Stubni nosač i elementi za montažu senzora |
| OBIM ISPORUKE |  |
|  | Uređaj |
|  | SD kartica |
|  | Napojna jedinica |
|  | Uputstvo |
|  | Sertifikati |
|  | Isporuka do lokacije Naručioca, Spisak SSG dat u Prilogu 1 ovog tehničkog zadatka |
|  | Montaža i puštanje u rad od strane ovlašćenog lica |
|  | Obuka korisnika |
| Dokumentacija | Katalog sa brojevima rezervnih delova |
|  | Uputstvo za upotrebu (na srpskom) |
|  | Uputstvo za održavanje (na srpskom) |
|  | Tehnička specifikacija |
|  | U cenu su uračunati svi zavisni troškovi nabavke, isporuke, montaže i puštanja u rad predmetne opreme |