## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Standard | JM /Unit of measure | Обавезујућа количина / Obligatory quantity | Необавезујућа количина / Non-obligatory quantity | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates | Цртеж / Illustration
1 | MERAC PROTOKA ULTRAZVUCNI | ULTRASONIC FLOW CALCULATOR | Nabavka i ugradnja ultrazvučnih merača protoka prečišćenih zauljenih otpadnih voda na stanicama za snabdevanje gorivom (SSG), na odv postojećih separatora u šahtu. Namenjen je za kontinuitrano merenje protoka otpadnih voda u zatvorenim kanalima/cevima, odnosno kanalizacionoj mreži ili postrojenj otpadnih voda u otežanim uslovima (prljava voda, prisustvo čvrstih materija, varijacije protoka i nivoa), a u skladu sa tehničkim sp tehničkom zadatku. Montažu izvesti u skladu sa specifikacijom i uputstvom proizvođača.Displej za očitavanje merenja po mogućstvu postaviti u kancelarij Tehničke karakteristike: Opseg protoka: 0,01 l/s-40l/s Materijal: polikarbonat UL94-V0 Ulazi: 3 x M20 Maks. dužina kabla: do 1000 m Uslovi okoline: Zaštita IP67 Temperatura: -20°C do +45°C UL i CE sertifikacija Performanse: Tačnost: ±0.25% ili 6 mm Rezolucija: ±0.1% Maks. opseg: do 40 m Brzina odziva: podesiva Programiranje: Integrisana tastatura RJ11 ili SD kartica Memorija: neizbrisiva SD kartica: 8 GB DATEM tehnologija Ultrazvuk i FMCW radar Izlazi: Analogni: 4–20 mA Digitalni: RS232 Releji: 3 kom Displej: oko 160x240 px Lokalno očitavanje. Digitalni pokazivač podešen prema dobijenoj Q=f(h) Napajanje: 100–240 V AC ili 10–30 V DC Dodatni uslovi: Garancija min. 24 meseca Tehnička podrška Rezervni delovi min. 2 godine Montaža senzora: senzor/sonda iznad kanala/cevovoda Informacioni kabl za povezivanje displeja i merača protoka odgovarajuće dužine (min.10 m, prilagodljivo uslovima lokacije) Stubni nosač i elementi za montažu senzora Obim isporuke: Uređaj SD kartica Napojna jedinica Uputstvo Sertifikati Isporuka do lokacije Naručioca, Spisak SSG dat u Prilogu 1 ovog tehničkog zadatka Montaža i puštanje u rad od strane ovlašćenog lica Obuka korisnika Dokumentacija Katalog sa rezervnim delovima (ukoliko postoji) Uputstvo za upotrebu (na srpskom) Uputstvo za održavanje (na srpskom) Tehnička specifikacija (na srpskom) U cenu su uračunati svi zavisni troškovi nabavke, isporuke, montaže i puštanja u rad predmetne opreme. |  | KOM | 38 |  | 7026986 | 10471789/10
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [6 empty] | Сагласан
| ............................................ | [6 empty] | ............................................
| Име и презиме | [6 empty] | Име и презиме