## Sheet1
ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК /TECHNICAL SPECIFICATION
за набавку материјално-техничких ресурса / for the procurement of material and technical resources
Технички захтев за набавку : / Technical requirement for procurement of :
Р.бр. / Number | Технички опис | English Description | Техничке карактеристике / Technical characteristics | Стандард / Standard | JM /Unit of measure | Обавезујућа количина / Obligatory quantity | Необавезујућа количина / Non-obligatory quantity | ИД-НИС идент. Број / ID number | Захт.за набав. (ЗЗН) / Purchase Requisition Number | * Сертификат / Certificates | Цртеж / Illustration
1 | EKSTRAKT ZA GASENJE POZARA AFFF-3% | ANTI-FIRE SYNTHETIC FOAM EXTRACT | Синтетички концентрат (пенило) за гашење пожара без Флуора да не штети животној средини Физичко-хемијски састав: - густина g/cm³): 1,05 ± 0,2 - pH на 20° C: 6,5 - 8,5 - Вискозитет (20° C / 0° C): ≤20mm²/S≤45 mm²/S - Површински напон на 20°C: < 30 mN/m - Температута мржњења (складиштена у оригиналном паковању): -15° C / - 18° C - Температура течљивости: - 15° C - Експанзиони однос: 4 - 16 - Време дренаже воде 25% / 50% : 3 ,5 / 8 мин. - EN 1568 потврда времена и ефикасности гашења пожара; - Седиментација: < 01% - Компатибилност са синтетичким пенилима и прахом : Потпуна - Биоразградивост: биоразградиво 100% од 28-30 дана - Токсичност: није токсично - Перфлуороктан сулфонатска киселина и њени деривати , (ПФОС): дозвољено до 10mg/kg (0,001 %m/m) Концентрат за добијање универзалне пене мора испуњавати стандард SRPS EN 1568-1,2,3 (EN 1568-1, -2, -3) и мора бити испитан у овлашћеној лабораторији за ову врсту испитивања по следећим стандардима: 1) Средства за гашење пожара. Концентрати за пену. Део 1: Спецификације концентрата за пену средње експанзије која се површински примењује на течности немешљиве са водом - SRPS EN 1568-1 (EN 1568-1); 2) Средства за гашење пожара. Концентрати за пену. Део 2: Спецификације концентрата за пену високе експанзије која се површински примењује на течности немешљиве са водом - SRPS EN 1568-2 (EN 1568-2); 3) Средства за гашење пожара. Концентрати за пену. Део 3: Спецификације концентрата за пену ниске експанзије која се површински примењује на течности немешљиве са водом - SRPS EN 1568-3 (EN 1568-3); Овлашћена лабораторија за ову врсту испитивања мора бити сертификована по стандарду SRPS ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025). Понуђач је дужан да, као саставни део понуде, достави сертификат о усаглашености типа екстрата за добијање пене са стандардом SRPS EN 1568-1, -2, -3 (EN 1568-1, -2, -3). Сертификат о усаглашености мора бити издат од стране акредитоване лабораторије која испуњава услове утврђене стандардом SRPS ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025). Уколико је сертификат о усаглашености на страном језику, потребно је доставити превод на Српски језик, оверен од стране судског тумача. Понуђачи су дужни да уз превод сертификата доставе и „изворни документ" на основу којег је извршен превод. Уз сертификат о усаглашености, потребно је доставити и доказ да је лабораторија која је издала тај сертификат акредитована према стандарду SRPS ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025). Уколико је сертификат о усаглашености на страном језику, потребно је доставити превод на Српски језик, оверен од стране судског тумача. Понуђачи су дужни да уз превод доказа акредитацији доставе и „изворни документ" на основу којег је извршен превод. Поред уверења овлашћене лабораторије да је извршено испитивање да је производ усаглашен са стандардом SRPS EN 1568-1,2,3 (EN 1568-1, -2, -3) и да је лабораторија за ову врсту испитивања сертификована по стандарду SRPS ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025), потребно доставити декларацију произвођача о концентрату за добијање пене, која је у складу са захтеваним, оригинални каталог са наведеним карактеристикама, начином и роком употребе и чувања, а којима се потврђује да је израђен и испитан према наведеним стандардима. Ако се ради о концентрату за добијање пене страног произвођача, за исти је потребно доставити документацију коју је у обавези да приложи и домаћи произвођач, с тим да се поред оригинала прилаже и комплетна документација преведена и оверена од стране овлашћеног судског тумача. |  | L | 5.000,000 |  | 8182864 | 10515503/1 | A4;B1;B2;B4;D2;E12;E6;E7;F2
Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):
Потребни документи / референтна листа: / Required documents/ Reference List:
A.Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко - хемијске особине): / Product Test Reports (chemical composition, physical and chemical characteristics):
1 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.1 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.1
2 | Документација у складу са SRPS EN 10204/3.2 / Documentation in accordance with SRPS EN 10204/3.2
3 | Извештај о испитивању механичких особина / Mechanical properties test report
3.1. | Визуелна и димензиона контрола / Visual and dimensional inspection
3.2. | Испитивања без разарања (ИБР) / Non Destructive Testing (NDT)
3.2.1. | Радиографија / Radiography
3.2.2. | Ултразвучни тест / Ultrasound
3.2.3. | Магнетно / Magnetic particle test
3.2.4. | Пенетранти/ Penetrants
3.3. | Тест притиска / Pressure test
3.3.1. | Хидротест / Hydrstatic otest
3.3.2. | Пнеуматски тест / Pneumatic test
4 | Извештај о испитивању хемијског састава / Chemical properties test report
5 | Извештај о испитивању физичко-хемијских особина / Physical and chemical properties test report
6 | Сертификат о анализи / CoA-Certificate of Analysis
B. Сертификати о примењеним системима менаџмента: / Certificates for applied management systems:
1 | ISO 9001
2 | ISO 14001
3 | ISO 17025
4 | ISO 45001
5 | ISO 50001
C. Сертификати о квалитету производње: / Production quality certificates:
1 | API
2 | EN
3 | ANSI
4 | GOST
5 | DIN
6 | INTI
*Инструкција аутору: Уколико технички одговара више стандарда о квалитету производње, потребно је укључити све одговарајуће сертификате у техничком задатку
D. Други сертификати: / Other certificates:
1 | Спецификација материјала / Material specification
2 | Сертификат о пореклу производа / Certificate of origin
E. Техничка документација: / Technical documents:
1 | EX сертификати / EX certificates
2 | Каталог са бројевима резервних делова / Spare parts catalogue
3 | Упутство за употребу (на српском) / Instruction manual (in Serbian)
4 | Упутство за одржавање (на српском) / Maintenance instructions (in Serbian)
5 | Упутство за транспорт (на српском) / Transport instructions (in Serbian)
6 | Упутство за складиштење (на српском) / Storage instructions (in Serbian)
7 | SDS (безбедносни лист, на српском) / MSDS (Material Safety Data Sheet, in Serbian)
8 | Листа података / Data list
9 | TDS (техничка информација) / TDS (technical information)
10 | Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду / Manufacturer's certificate confirming that prescribed occupational safety measures have been applied on the device
11 | Сертификати о успешности производа / Product success certificate
12 | Потврда о REACH регистрацији / REACH registation certificate
13 | Биоцидни производ (неопходна документација: подаци о идентитету биоцидног производа, активне супстанце и друге супстанце садржане у биоцидном производу; подаци о произвођачу биоцидног производа; подаци о предвиђеном начину коришћења; подаци о ефикасности, класификацији, обележавању и паковању, као и подаци о ризику на здравље људи и животиња и животну средину и мерама за смањење ризика
F. Други захтеви: / Other requirements:
1 | Гаранција / гарантни период / Warranty/warranty period
2 | Век трајања / Work life span
3 | Потрошња енергента током експлоатације (нпр. природни гас, електрична енергија) / Energy source consumption during exploatation (e.g. natural gas, electrical energy)
4 | Потрошња медијума помоћног система (нпр пара, вода, компримовани ваздух) и потрошних материјала / Consumption of support system medium (e.g. steam, water, compressed air)
5 | Паковање производа / Packaging
6 | Резервни делови за експлоатацију за 2 године / Operational spare parts for 2 years
7 | Листа резервних делова који су неопходни као хаваријске залихе / List of critical (emergency) spare parts required to be stored on site for acceptable repair time
8 | Инспекција у току производње, пред испоруку / Factory Acceptance Test (FAT)
9 | Инспекција након уградње, пред пуштање у рад / Site Acceptance Test (SAT)
10 | Обука оператера / Operator training
11 | У случају да добављач има INTI сертификат опреме или МТР, потребно је да га достави
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања / Requirements for acceptance testing / Inspection plan
Контакт тех.лице за пријемну контролу: / Contact technical person responsible for acceptance testing:
HSE aspekt: / HSE aspekt:
1.Контак лице саветника за хемикалије Блока наручиоца
2.Контакт лице HSE лице Блока наручиоца |  |  | Jovan Ljubojevic
Енергетска ефикасност: / Energy efficiency:
Напомена: • Није дозвољено навођење произвођача (осим ако је таква спецификација оправдана са становишта предмета уговора), • Није дозвољено наводити вредност буџета, • Уколико Тендерска документација, укључујући и техники део тендерске документације, садржи поверљиве податке Друштва, не може се доставити трећим лицима, уколико са њима није преходно потписан уговор о поверљивости у складу са стандардима Друштва • Уколико технички захтев има утицаја на заштиту пословних података, односно, уколико уноси нови или мења постојећи начин приступа подацима, рада са подацима, њихове обраде или архивирања, неопходно је у технички захтев унети информацију о мерама заштите које се предвиђају.
| Наручилац | [6 empty] | Сагласан
| ............................................ | [6 empty] | ............................................
| Име и презиме | [6 empty] | Име и презиме