|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Сервис и одржавање расхладних агрегата производних машина и клима у Погона за производњу пијаће воде у Јаску 2026 - 2027 |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Промет – Погон за производњу пијаће воде |

С А Д Р Ж А Ј

Увод	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	3

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	4

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	4

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	5

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	5

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	5

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	5

14.	ГАРАНТНИ РОК	5

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	5

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	6

17.	HSE	11

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	12

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	12

20.	ПРИЛОЗИ	12

21.	УСАГАШИВАЧИ - ДИНиС	16

# Увод

Погон поседује 5 расхладна агрегата производних машина на локацији Погона у селу Јазак:

- Расхладни агрегат произвођача Sogequip - Platinium P310 фабрички број 19876C из 2004 год.

- Расхладни агрегат произвођача Sogequip - Platinium P125 фабрички број 19877CK из 2004 год.

- Расхладни агрегат HANKINSON HPET6-700AFM фабрички број HPET6-700-AF3800604013A из 2004 год.

- Расхладни агрегат Trane tip RTAD 100 EKN1322 из 2004 год.

- Сушач је тип ID90 Atlas copco PNr 1617197080 SNo: caq126796

- Канцеларијских клима сплит Trane, Galantz и Adler као и

- Фрижидере Угур ДТК – за држање емулзија за сокове

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Не |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Потребна је поправка и сервис расхладних агрегата производних машина, клима и фрижидера у Погону за производњу пијаће воде у месту Јазак. Ово захтева одржавање, поправку и испоруку ОЕМ делова истог квалитета и типа а за све чилере на производним машинама.

Локација погона је Р. СРБИЈА у месту Јазак улица Цара Уроша бб – „ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ НИС АД НОВИ САД“ .

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Потребно је урадити сервис, поправке и допуне фреона за следеће чилере:

- Расхладни агрегат произвођача Sogequip - Platinium P310 фабрички број 19876C из 2004 год.

- Расхладни агрегат произвођача Sogequip - Platinium P125 фабрички број 19877CK из 2004 год.

- Расхладни агрегат HANKINSON HPET6-700AFM фабрички број HPET6-700-AF3800604013A из 2004 год.

- Расхладни агрегат Trane tip RTAD 100 EKN1322 из 2004 год.

- Сушач је тип ID90 Atlas copco PNr 1617197080 S.No: caq126796

- Канцеларијских клима сплит Trane, Galantz и Adler као и

- Фрижидере Угур ДТК – за држање емулзија за сокове.

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | НЕ |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Понуђач набавља, испоручује и уграђује оригиналне делове истог произвођача који су уграђени у чилере производних машина.

Извршилац услуге се мора придржавати препорука произвођача чилера и производних машина а током вршења предметне услуге.

За чишћење клима морају се користити сертификована средства за прање и чишћење саћа.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Потребно је урадити сервис, поправке, санирање цурења фреона и допуне фреона за следеће чилере:

- Расхладни агрегат произвођача Sogequip - Platinium P310 фабрички број 19876C из 2004 год.

- Расхладни агрегат произвођача Sogequip - Platinium P125 фабрички број 19877CK из 2004 год.

- Расхладни агрегат HANKINSON HPET6-700AFM фабрички број HPET6-700-AF3800604013A из 2004 год.

- Расхладни агрегат Trane tip RTAD 100 EKN1322 из 2004 год – замена дисплеја и санирање цурења гаса.

- Сушач је тип ID90 Atlas copco PNr 1617197080 SNo: caq126796

- Канцеларијских клима сплит Trane, Galantz и Adler као и

- Фрижидери Угур ДТК

у Погону за производњу пијаће воде у месту Јазак.

Понуђач обезбеђује о свом трошку и то улази у цену понуде:

- све потребне оригиналне резервне делове пред виђене за замену током рада опреме,

- сву услугу потребну за завршетак предметног посла,

- сав  потрошни материјал (контактна маст, спреј, крпе и остали ситан материјал) а потребан за обављање предметне услуге,

- сав потребан алат за обављање предметне услуге.

Услуга се ради по систему према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама.

Обавеза понуђача је да њихови сервисери или сервисер дође у најкраћем могућем року, ради поправке чилера.

Понуђач није у обавези да има сав материјал на стању већ да нам по потреби набави у што краћем року, како би имали најмање застоје у производњи.

Сва услуга се мора завршити у најкраћем року а не дужем од 5 календарских дана од датума добијања е-маила или телефонског позива за почетка поправке-радова сем у случају ако је испорука резервног дела дужа од тог периода.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Моментална реакција понуђача на отклањању квара чилера из разлога несметаног одвијања производње пијаће воде у Погону – време реакције не дуже од 24 часа.

Предметна услуга се састоји од испоруке делова и услуге а која не сме трајати више од 5 календарска дана односно може у екстерним ситуацијама уколико је испорука дела дужа од тог периода.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац ће накнадно упознати и извршити обуку извођача везано за HSE мере  по процедурама у НИС а.д. Нови Сад а непосредно пре почетка извођења радова.

НИС ад Нови Сад није у обавези да наручи сву опрему и радове по предмеру радова већ су ту дате процењене количине и обим радова.

НИС ад Нови Сад ће обезбедити канцеларију за извођача радова на локацији, док за електронску комуникацију са седиштем понуђача њихови сервисери морају остварити путем мобилне мреже мобилног телефона сервисера.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац услуге и његови подизвођачи пре потписивања уговора са наручиоцем – НИС А.Д. морају да буду HSE квалификовани а пре почетка радова морају да прођу HSE обуку за локацију извршења преметне услуге у фабрици у Јаску.

Поред овога извођач и њихови подизвођачи су у обавези да примењују сву законску регулативу Р. Србије као и да се придржавају свих интерних правила компаније НИС ад Нови Сад везано за  становништва HSE-а.

Извршилац услуге по завршеном прегледу доставља наручиоцу записник о урађеној услузи.

- Извршилац је дужан да пошаље имена контаката (минимум један контакт) са свим потребним подацима ( емаил адреса, број телефона ) као минимум за функционисање процеса слања/пријема Радног налога у складу са таблицом бр.2.

| Таблица бр.2 - Контакт особа Извршиоца |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име и Презиме | Компанија | ОРГ_ЦЕЛИНА (за интерне компаније) | Број телефона | E-mail |

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

УСЛОВ: Почетка пружања услуге је по потписивању уговора-наруџбенице, набавке потребне опреме  и добијања налога за рад од стране техничке службе одржавања погона.

Извршилац мора проћи обуку за HSE за локацију у Јаску.

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге одмах по потписивању уговора и по добијању налога за рад од стране техничке службе Погона јун 2026.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Понуђени рок за пружање услуге од стране Понуђача, мора бити у календарским данима.

Услуга од стране Понуђача требају бити извршене 5 календарских дана од датума добијања налога за рад за сваки ставку уговора-наруџбенице.

Због одвијања несметане производње у Погону радови на сервисима чилера ће се одвијати максимално један чилера дневно.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Услуга се сматра да је завршена када се пусти у рад чилер који се сервисирао а на основу чега се потписује записник о извршеној услузи.

Извршилац услуге дужан је да упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке материјала и опреме који су предвиђени техничком документацијом, или који су набављени/изабрани од стране Наручиоца за потребе реализације предметне услуге; мере које ће се применити од стране Наручиоца ако дође до утврђивања да квалитет извршене услуге није у складу са захтеваним.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

Није потребно.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Услуга се сматра да је завршена када се пусти у експлоатациони рад чилер који се сервисирао и када се докажу радни параметри у раду чилера. Након чега се обострано потписује записник о извршеној услузи.

# ГАРАНТНИ РОК

- Захтевани гарантни рок за извршену услугу, je 12 месеци;

- Тренутак од када почиње да тече гарантни рок од дана успешно спроведене функционалне пробе и потписаног записника о извршеној услузи;

- Обавезе Извршиоца услуге везано за отклањање недостатка у гарантном року потребно време одзива по рекламацији не дуже од 24 часа, захтевани рок отклањања недостатака не дужи од 2 календарска дана.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Референц листа у сервису индустријских чилера | Референц листа фирми са којима је закључен уговор са контакт подацима одговорних лица код наручиоца (име, презиме и бр телефона) које могу да потврде. |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Процењена - планирана количина | Јединична цена | Укупно |
|  | Сервис расхладног агрегата произвођача Sogequip - Platinium P310 фабрички број 19876C. Опис радова следећи: - санирање цурења гаса на флексибилним цревима усисно потисних веза замена високо притисних флексибилних црева са комбинацијом бакарне цеви и флексибилне везе). - прање и чишћење хладњакa, испаривача и кондензатора и вентилатор чилера средством за прање воде и детерџента, - замена филтера гаса фреона расхладног средство - гас R134a - иде у систем13,5kg – обавити вакумирање система и досути потребну количину фреон – фреон ће се фактурисати према стварној количини која се дода а према ценама из тачке 10. Чилер поседује два компресора произвођача Copeland Scroll tip ZR 19M3E - TWD - 572, serial 04C912732 i ZR 12M3E - TWD -572 serial 04A996577. У цену за велики сервис улази сав потрошни материјал, детерџент, флексибилне цеви и везе 1", вакумирање система са санирањем цурења, филтер гаса фи 15 mm на варење, прање испаривача средствима и радови. | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка вентилатора кондензатора са заменом за чилер Sogequip - Platinium P310 фабрички број 19876C | комад | 1 |  |  |
|  | Викловање електро мотора вентилатора снаге 1,5 KW и замена лежајева. | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка и испорука свих заптивки, заптивача , семеринга, лежајева сета за репарацију пумпе GRUNFOS CR8-80 , A-A-A- BUBE model B42500008P10417, Q=9,5 m3/h; H=67 M ;p/t = 16/120 bra/Cmax. Пумпа за воду се налази монтирана у склопу чилера Sogequip - Platinium P310 Електро мотор је снаге 3KW MG 100LB2-28FT130-C2, лежаји су 6306 2ZC4 и 6205 2ZC3 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка и испорука свих заптивки, заптивача , семеринга лежајева - сета за репарацију пумпе KSB MOVICHROM N G 5 / 10 20 , Q=5 m3/h; H=70 M ;1-P25-850491. Пумпа за воду се налази монтирана у склопу чилера Sogequip - Platinium P125. Електро мотор је снаге 2,2KW 3 фазе мотор 1AI090L-2 V1 2900 o/min No 3J07751 Лежајеви су 6205 ZZ C3 комада 2 | комад | 1 |  |  |
|  | Чишћење и дефектажа рада чилера електро ормана RITTAL тип расхладног агрегата SK-3290 100 прање, чишћење , одмашћивање. Подешавање рада на 32 степена | комад | 1 |  |  |
|  | Чишћење и дефектажа рада чилера електро ормана RITTAL тип расхладног агрегата SK-3290 100 прање, чишћење , одмашћивање. Подешавање рада на 32 степена | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад нове расхладне јединице RITTAL тип 3385.100 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука управљачке јединице RITTAL Control using the Basic controller тип 3385.100 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука Condenser fan RITTAL вентилатор кондезатора 5 SK-3290 100 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука Evaporator fan RITTAL вентилатор испаривача 10 SK-3290 100 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука Compressor RITTAL компресора 220 V SK-3290 100 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука 30 PSAH pressure-operated switch RITTAL SK-3290 100 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука 40 Controller board RITTAL SK-3290 100 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука 71 Temperature sensor RITTAL SK-3290 100 | комад | 3 |  |  |
|  | Сервис чилера расхладног агрегата произвођача Sogequip - Platinium P125 фабрички број 19877CK. Опис радова: - прање и чишћење хладњака и вентилатор чилера средством за прање вода и детерџента, - замена филтера гаса фреона, - расхладно средство - гас R134a - иде у систем 8kg, провера цурења и санирање цурења варење прикључака – фреон ће се фактурисати према стварној количини која се дода а према ценама из тачке 10. Чилер поседује један компресор произвођача Copeland Scroll тип ZR 12M3E - TWD - 572. У цену улази сав потрошни материјал, детерџент, уље за компресор 0,5l, филтер гаса фи 12 на варење, прање испаривача средством и радови. | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка по потреби са заменом пресостата високог притиска на агрегату произвођача Sogequip - Platinium P125 фабрички број 19877CK –Huba Control RL<(IN-11V - 33VDC)/0.02A каталошке ознаке 506.933A03101W0 30 za P max 80bar или еквивалентног. | комад | 2 |  |  |
|  | Набавка по потреби са заменом термостата на агрегату произвођача Sogequip - Platinium P125 фабрички број 19877CK тип F/2000 od -40 do +40C или еквивалентног | комад | 2 |  |  |
|  | Набавка по потреби заштитне моторне сонде компресора Coplerand Scroll Carell THP00C0001 или еквивалентне сонде постављају се у компресор. | комад | 4 |  |  |
|  | Редован сервис чилера сушача ваздуха-чилер HANKINSON HPET6-700AFM IZ 2004 серијског броја HPET6-700-AF3800604013A. Радови су следећи: - прање и чишћење хладњака и вентилатор чилера средством за прање вода и детерџента, - одмашћивање чилера, - дефектажа рада чилера. | комад | 1 |  |  |
|  | Сервис чилера сушача ваздуха-чилер HANKINSON HPET6-700AFM IZ 2004 серијског броја HPET6-700-AF3800604013A. Радови су следећи: - замена филтера гаса фреон фи 15 mm на варење, - одмашћивање чилера вакумирање система – фреон ће се фактурисати према стварној количини која се дода а према ценама из тачке 12. У систем максимално иде Гас R404A = 7.5 kg. | комад | 1 |  |  |
|  | Чишћење чилера Trane тип RTAD 100 EKN1322 од 2004 год, прање и чишћење саћа испаривача под притиском и комплетног чилера сертификованим средством и водом, одмашћивање. | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука и монтажа новог управљачког дисплеја за рад чилера произвођача Trane тип RTAD 100 EKN1322 из 2004. Дисплеј CLD2-RTAA - X13650781020 REV 102 E19G70030 TRANE | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука вентилатора чилера Trane тип RTAD 100 EKN1322 од 2004 год, еквивалентан као Brook Crompton SIZE AA181 serijal No s042304a028 ; 1,3/0,63KW r/min 915/740, tri faze, 400 V; no99072011 pt.no. 415739. | комад | 1 |  |  |
|  | Викловање електро мотора вентилатора чилера Brook Crompton SIZE AA181 serijal No s042304a028 ; P= 1,3/0,63KW r/min 915/740, tri faze, 400 V; no99072011 pt.no. 415739 | комад | 1 |  |  |
|  | Допуна фреона са чишћењем чилера Trane тип RTAD 100 EKN1322 од 2004 год , замена филтера гаса на оба круга, прање и чишћење испаривача сертификованим средством – фреон ће се фактурисати према стварној количини која се дода а према ценама из тачке 10. | комада | 1 |  |  |
|  | Прање и чишћење саћа сушача компресора 8 бара Atlas Copco тип ZT 30 No AII704022 iz 2004 са детерџентом и водом сертификованим средством. У систем иде Гас je R404А = 1.2kg, допуна фреон - фреон ће се фактурисати према стварној количини која се дода а према ценама из тачке 12. Сушач је тип ID90 Atlas copco PNr 1617197080 SNo: caq126796 | комад | 1 |  |  |
|  | Додатни гас Freon R134A испорука боца. | kg | 61 |  |  |
|  | Додатни гас Freon R407C испорука боца. | kg | 61 |  |  |
|  | Додатни гас Freon R404A испорука боца . | kg | 61 |  |  |
|  | Додатни гас Freon R410 испорука боца . | kg | 61 |  |  |
|  | Набавка са монтажом пресостата сушача тип Danfoss KP5 или еквивалентан за Тране чилер | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка и испорука кондензатора od 17,5 μF 220V 50Hz | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка и испорука кондензатора od 35 μF 220V 50Hz | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка и испорука средства за чишћење саћа клима сплит унутрашња јединица еквивалентно као Tarco super power cleaning или еквивалентан средство које пени и раствара масноће, чађ и буђ и дезинфикује саће климе. | литара | 20 |  |  |
|  | Набавка и испорука џака за прање климе унутрашње јединице са пластичним страницама | комад | 1 |  |  |
|  | Поправка преносног акумулаторског перача под притиском за климе | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка боце Map gas boca 453.6g | комад | 6 |  |  |
|  | Набавка бренера за Map gas без упаљача. | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка жице за тврдо лемљење 2 mm паковање 1 KG | комад | 2 |  |  |
|  | Боракс прашак за тврдо лемљење паковање 100 гр | комад | 2 |  |  |
|  | Чишћење и дезинфекција унутрашње и спољашње јединице сплит климе 12000 и 24000 | комад | 3 |  |  |
|  | Набавка обичне унутрашње климе - јединице комплетне величина бту 18000 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка обичне унутрашње климе - јединице комплетне величина бту 24000 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка обичне спољашње јединице климе комплетне бту 18000 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка обичне спољашње јединице климе комплетне бту 24000 | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка батерије AAA 1.5V | комад | 24 |  |  |
|  | Набавка батерије AA 1.5V | комад | 24 |  |  |
|  | Набавка батерије A23 12V | комад | 4 |  |  |
|  | Набавка универзалног даљинског за рад климе | комад | 1 |  |  |
|  | Набавка универзалног даљинског за рад улазне капије | комад | 3 |  |  |
|  | Цена радног сата сервисера на додатним радовима на поправци чилера и уградњи клима чилера | час рада | 1 |  |  |
|  | Поправка фрижидера UGUR USS374DTKL – набавка са заменом компресора UGUR USS374DTKL LG MA72HAEP 220V50Hz или еквивалентног код извођача у сервису. | комад | 5 |  |  |
|  | Поправка фрижидера UGUR USS374DTKL – набавка са заменом унутрашњег вентилатора, термостата и прекидача на вратима код извођача у сервису. | комад | 5 |  |  |
|  | Цена радног сата сервисера на додатним радовима на поправци фрижидера | час | 40 |  |  |
|  | Трошкови доласка сервисера на сервис у Јазак | комад | 10 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку.

# HSE

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одржавање Погона пијаће воде (Јазак) | S522300 | Услуге одржавања пог.пијаће воде Јазак | С (средњи ризик) |

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини (оставити само  један од понуђених ризика):

      - С ризик (средњи ризик);

17.2 Одређивање  одговорних лица у процесу „ Управљање  извођача са  аспекта HSE“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: (Владимир Бјелобрк, Руководилац службе одржавања и транспорта Погона за производњу пијаће воде у месту Јазак)

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: (Предраг Делић, Координатор за за оперативне HSE процесе за регион Север, Служба за оперативне HSE процесе за Регион Север).

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) неопходно је ангажовање најмање једног HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, треба да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, неопходно је да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

# ПРИЛОЗИ

Sogequip – Platinium и Copeland Scroll компресори

Trane расхладна станица

# УСАГАШИВАЧИ - ДиНИС

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Владимир Бјелобрк |
| Руководилац пројекта: | Ненад Ђукић |
| Одговорно лице за HSE | Благица Дражовић |
| Представник Департмана за IT и Представник ФKЗ, Сектора за заштиту информација када је у питању ТЗ којим је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом, односно када технички захтев има утицаја на заштиту података о личности | … |
| Задужено лице за EnMS у случају да се ради о набавци СУ који подлежу критеријумима и условима енергетске ефикасности | … |
| Представник Сектора за заштиту животне средине, Функције за НЅЕ у случају набавке услуга збрињавања опасног отпада | … |