|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Израда пројекта и замена конвенционалног система за дојаву и гашење пожара са адресибилним системом за дојаву и гашење пожара |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Сектор за HSE Матица, Функција за НЅЕ |

С А Д Р Ж АЈ

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	3

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	4

8.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	5

9.	ГАРАНТНИ РОК	5

10.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	5

11.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	7

12.	HSE	7

12.1. Одређивање нивоа HSE ризика	7

12.2. Одређивање  одговорних лица у процесу „Управљање  извођача са  аспекта HSE“	8

13.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	8

14.	УСАГЛАСИВАЧИ - ДиНИС	9

КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| Технички задатак за услугу консалтинга/инжењеринга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Главни пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација. Главни пројекат инсталације за аутоматско гашење пожара Халоном 1301 и CO2. |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Комплет услуга (lumpsum). |

1.5 Технички слугу ангажовања стручног надзора

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Техничким задатком је предвиђена реализација услуге израде пројекта и замене према пројекту конвенционалног система за дојаву и гашење пожара са адресибилним системом за дојаву и гашење пожара у пословном центру Београд.

Локација:

- Пословни центар Београд, кат.парц.бр. 2314 К.О. Нови Београд.

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

ОПИС ОБЈЕКТА

Пословни центар Београд је пословно – административног карактера са пратећим техничким просторима, површине око 29.505 m2, спратности НП+ВП+7+кров. Састоји од две независне целине – основног објекта (куле) и анекса, које су међусобно повезане на првој етажи.

Налази се на локацији у улици Милентија Поповића бр.1. у блоку пословних зграда, између објеката предузећа РАД  (Делта) и хотела „HYATT", заузимајући земљиште површине око 11.000 m2, док укупна површина комплекса износи око 50.000 m2.

У пословном центру Београд свакодневно се налази у зависности од динамике и обима посла од 900 до 1300 запослених, са просечним присуством од 50 – 100 странака.

Систем за дојаву и гашење пожара је инсталиран 1989 године. Због застарелости, немогућности набавке, замене резервних делова и немогућности техничког прилагођавања система  потребама сталних адаптација канцеларијског и другог простора систем постаје неефикасан и потребно га је заменити технолошки модернијим ефикаснијим системом.

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | ДА |
| --- | --- |

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Техничким задатком предвиђено је да Понуђач (овлашћено предузеће - Пројектант) изради пројект за извођење са предмером радова у количини од два примерка у штампаној форми и један примерак у електронској форми на CD-у

Понуђач је у обавези да се приликом извршења обавеза по предметној набавци придржава   следећe законскe регулативе:

- Закон о планирању и изградњи;

- Закон о безбедности и здрављу на раду;

- Закон о заштити од пожара;

- Закон о заштити животне средине;

- Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 87/93);

- Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене ("Сл. гласник РС", бр. 22/2019);

- Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр. 52/2015 и 59/2016);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката;

- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима као и осталим важећим правилницима и стандардима Републике Србије који дефинишу предметну област;

- Стандарди SPR EN 54:

- SRPS EN 54-1 - Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи;

- SRPS EN 54-13 - Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 13: Оцењивање компатибилности система;

- SRPS CEN/TS 54-14 - Систем за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 14: Смернице за планирање, пројектовање, уградњу, технички пријем, коришћење и одржавање.

Пројекат за извођење подлеже интерној ревизији од стране наручиоца. Пројектант је у обавези да размотри и уврсти оправдане примедбе Наручиоца у пројекат.

ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Обим услуге обухвата:

  - Израду ПТД за замену постојеће конвенционална ППЦ са адресибилном централом, са добијањем сагласности МУП РС.

  - Набавка потребе не опреме, испорука и уградња.

  - Вршење првог контролног надзора ново изведеног система.

  - Исходовање подобности објекта у скалду са законодавством РС.

У циљу заштите објекта је инсталиран систем за дојаву и гашење пожара на објекту НИС пословни центар у Београд. На систему се налазе конвенционални периферни елементи који су распоређени по објекту. Централа се налази у просторији дежурне службе.

Уграђена је централа, произвођача: „ELIND“, модел: „BSL247“ налази се у просторији дежурне службе. На систему се налазе ручни јављачи пожара, произвођача: „JPR10“, 110 ком., аутоматски детектори пожара 1194 ком., произвођача: „ELIND“, модел: „NITAN“, сирене 45 ком. и извршни модули.

Извршне функције система су:

- укључивање сирена;

- искључење напона напајања на ГРО;

- активација натпритиска:

- спуштање лифта у приземље:

- стабилни систем за гашење пожара.

Систем се периодично се контролише у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (“Сл. лист СФРЈ” бр. 87/93) и Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС“, бр. 52/2015 и 59/2016).

Услуга обухвата:

5.1. Израду пројектно-техничке документације за замену конвенционалног система за дојаву и гашење пожара са адресибилним системом за дојаву и гашење пожара и прибављање сагласности на исту од стране Сектора за ванредне ситуације МУП РС.

Техничку  документацију урадити у свему према важећим законима и прописима Републике Србије и добром инжењерском праксом. Потребно је урадити и технички опис, скице, студије, и другу техничку документација потребну за добијање тачних података за расписивање тендера за набавку материјала, опреме и радова.

Техничком документацијом потребно је сагледати оптимално решење и усагласити са корисницима објекта, те прецизно израдити предмер радова са спецификацијом материјала. Предмер радова мора бити детаљно изведен на начин да се дефинишу сви материјали, радови и количине, како би се набавка за услугу извођења радова спровела по јединици мере.

5.2. Набавку опреме и извођење радова на замени постојеће конвенционалне централе и детектора, са адресабилном централом и детекторима.

Опрема се састоји из следећих елемената:

- Централа (Модул  Петље - ком.3, Модул за стабилни систем за 4 гашења - ком.1, Модул за извршне функције – ком.3, Модул за мрежу и графички мониторинг – ком.1, Предња сигнализација за сигнале гашења пожара – ком.1)

- Аутоматски детектори (у зависности од цене детектора по комаду биће одређен број детектора према расположивости буџета);

- Ручни детектори (у зависности од цене детектора по комаду биће одређен број детектора према расположивости буџета);

- Инсталациони каблови;

- Разводни орман (веза инсталације са постојећин системом).

Именовање стручног надзора од стране Извођача, а у складу са законодавство РС.

Радове извршити према препорукама и упутствима произвођача наведене опреме придржавајући се свих одредби Закона о заштити од пожара.

5.3. Прво контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Сл. гласник РС", бр. 52/2015 и 59/2016).

Организација техничког прегледа објекта и утврђивања подобности за употребу у складу са законом.

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Почетак пружања услуге је након обостраног потписивања Уговора/Наруџбенице или емитовања обавезујућег Писма о намерама од стране Наручиоца.

Извршилац услуге је обавезан да пре подношења понуде изврши обилазан објеката са представником Наручиоца и упозна се са стањем, процедурама и другим релевантним питањима  која су у вези са предметом радова. Обилазак се мора најавити минимум 24 часа раније уз достављање свих потребних података за посету локације Наручиоца.

Табела 6.1 Контакт представника Наручиоца на локацијама:

| Ред.бр. | Локација | Име и презиме | e-mail | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пословни центар Београд | Драган Тимотић | dragan.timotic@nis.rs | 064 8881063 |

Наричилац услуге сачињава запис о обиласку објекта на свом меморандуму, који оверава својеручним потписом представник Наручиоца претходно наведен у табели 6.1. који се прилаже као део техничке документације приликом подношења понуде.

Оцена испуњености захтева у погледу техничког, кадровског и пословног капацитета у случају понуде са подизвођачима или понуде конзорцијума, врши се збрајањем капацитета сваког учесника. У току спровођења тендера, Наручилац има право да изврши контролу испуњености техничких захтева код Извршиоца услуге, што је овај дужан да одобри, с тим што је наручилац дужан да контролу најави најмање један дан раније.

Извршилац услуге је у обавези да достави детаљан Термин план активности тока реализације целог пројекта, као саставни део понуде, који треба да буде одобрен од стране Наручиоца (представник Наручиоца претходно наведен у табели 6.1. и руководилац пројекта).

Сви термин планови морају бити усаглашени са Наручиоцем посла у фази нуђења.

Детаље и основе за израду истих тражити приликом обиласка објеката.

Извршилац услуге је у обавези да ангажује независну фиму која ће вршити надзор у фази извођења радова.

Извршилац услуге је у обавези да омогући паралелан рад  постојеће и новопостављене централе до добијања позитивног налаза независне куће која ће бити ангажована за прво контролисање.

Извршилац услуге је у обавези да после извршених радова достави Пројекат изведеног стања.

Извршилац услуге је у обавези да после извршених радова достави техничко упутство на српском језику и да изврши обуку запослених за употребу и руковање уграђеном опремом.

РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Рок за реализацију комплетне услуге је 31.10.2026. године.

ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Као дан завршетка уговорене услуге сматраће се дан примопредаје система за дојаву и гашење пожара од стране Понуђача Наручиоцу. Примопредаја обухвата комплетну техничку документацију и исправе о  извршеном техничком пријему од стране МУП-а.

Приликом примопредаје ће се сачинити записник о извршеној услузи између Понуђача и Наручиоца.

Добављач услуге обавезан је да у Записнику о извршеној услузи уноси:

- Редни број записника о извршеној услузи,

- Назив добављача услуге,

- Назив наручиоца – НИС а.д. Нови Сад / Функција за НЅЕ,

- Датум извршења услуге,

- Број Уговора/Наруџбенице,

- Назив ватрогасне јединице којој је пружена услуга,

- Детаљна спецификација по услугама и вредностима,

- Печат и потпис добављача услуге.

- Записник о извршеној услузи потписује ЈОЛ испред Наручиоца.

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове као и уграђене резервне делове не сме бити мањи од 24 месеца почев од датума наведеног на обострано потписаном записнику о извршеној услузи. Обавеза Извршиоца је да уколико се у току трајања гаранције уоче одређени недостаци на извршеној услузи или испорученој опреми, исте отклони у року од 7 дана од дана пријављивања истих од стране Наручиоца.

ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач у oбaвeзи дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa нaбaвку услугe.

Потребно је да се дефинишу технички квалификациони критеријуми који ће обухватити захтеве везане за: поседовање одговарајућих овлашћења за обављање тражене услуге, квалитет и искуство понуђача, кадровску и техничку опремљеност и остале специфичне захтеве, сходно сложености предметне услуге.

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач мора имати најмање: - Једног дипломираног инжењера електро струке, са личном лиценцом 350 за пројектовање и личном лиценцом 450 за извођење радова; - Једног дипломираног инжењера електро струке, са личном лиценцом 353 за пројектовање и личном лиценцом 453 за извођење радова; - Једног дипломираног инжењера (техничке струке) са лиценцом МУП-а Б2 за израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система; | - Копија лиценце и копија потврде о важности исте издате од стране Инжењерске коморе Србије. - Копија Уверења о периоду осигурања-запослења оверену од стране надлежне институције (копија радне књижице или МА образац). - Потврда МУП-а о издатој лиценци (Б2). |
| 2. | - Овлашћење правног лица за израду Главног пројекта ЗОП од стране МУП-а; - Овлашћење правног лица за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара; | - Копија Решења за правно лице за израду Главног пројекта ЗОП-а. - Копија Решења за правно лице за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара. |
| 3. | - Овлашћење издато од стране MUP за вршење Испитивања Система за детекцију и дојаву пожара; - Референтну листу о реализацији услуга које су предмет техничког задатка; - Сертфикат произвођача опреме. | - Потврда МУП-а о издатом решењу. - Референтну листа 3 иста или слична пројекта у задње 2 године. - Валидан сертификат произвођача опреме. |
| 4. | Понуђач/носилац посла је дужан да достави Изјаву да ће извршење посла који је предмет набавке вршити на следећи начин: 1. самостално; 2. ангажовањем подизвођача; 3. удруживањем у конзорцијум. Понуђач као носилац посла, у случају да наступа са једним или више подизвођача, мора да учествује са више од 50% од вредности комплетних понуђених радова, који су предмет тендерског поступка. | 1. Изјава, потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача, о самосталном извршењу посла. 2. У случају давања понуде са подизвођачем/-има потребно је доставити назив/-е подизвођача, уговор о пословно-техничкој сарадњи, проценат вредности набавке коју ће поверити подизвођачу/-има (који не може бити већи 50%). 3. Правни акт (уговор о конзорцијуму и/или уговор о пословно-техничкој сарадњи) којим се учесници обавезују на заједничко извршење предметне услуге и којим се прецизира одговорност сваког појединачног члана конзорцијума за извршење уговорних обавеза. |
| 5. | Понуђач у обавези да достави детаљан Термин план активности тока реализације целог пројекта као саставни део понуде (прибављање сагласности МУП, набавка, испорука и уградња опреме, прво контролусање опреме). | Термин план извођења радова одобрен од стране представника Наручиоца из тачке 6. овог ТЗ. |
| 6. | Понуђач у обавези да ангажује независну фирму која ће вршити надзор у фази извођења радова. | - Потврда фирме којом се потврђује да је од стране извођача ангажована за вршење надзора извођења радова. - Одговарајућа лиценца за обављање предметне врсте посла. |
| 7. | Потврда о обиласку локације | Потписана потврда од стране представника Наручиоца из тачке 6. овог ТЗ. |
| 8. | НЅЕ квалификација у систему НИС-а понуђача и свих пријављених подизвођача, чланова конзорцијума | Потврда (e-mail) успешно извршене НЅЕ квалификације у систему НИС-а, која није старија од 3 године у односу на датум дефинисан за завршетак радова |

ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Уговорена цена се формира на основу прихваћене понуде на тендеру који објављује Наручилац. Уговорена цена је непроменљива на више и ни из каквих разлога неће бити повећавана у уговореном року, нити у року евентуално продуженом уз сагласност Наручиоца – и она обухвата све трошкове Извршиоца за потпуно испуњење обавеза из предметног Техничког задатка.

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Израда техничке документације ПЗИ – пројекат за извођење са предмером радова за Замену конвенционалног система за дојаву и гашење пожара са адресибилним системом за дојаву и гашење пожара у ПЦ Београд | ком | 1 |  |  |
| 2. | Извођење радова на замени конвенционалног система за дојаву и гашење пожара са адресибилним системом за дојаву и гашење пожара у ПЦ Београд у складу са ПЗИ | ком | 1 |  |  |
| 3. | Прво контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара | ком | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

HSE

- 12.1. Одређивање нивоа HSE ризика

Аутор ТЗ мора да у ТЗ упише ниво НЅЕ ризика активности услуге у складу са КТ-07.02.08: Сегментација набавке услуга и расподела по нормативним роковима уговарања. На основу специфичности ТЗ и активности које ће се реално спроводити, НЅЕ ОД приликом одобравања и потписивања ТЗ својим потписом потврђује ниво НЅЕ ризика или врши измену коначног нивоа НЅЕ ризика ТЗ као и свих везаних уговора.

Уколико Аутор ТЗ/Руководилац пројекта и Руководилац матичног ОД HSE заједнички закључе да је ниво НЅЕ ризика уговорног документа различит (мањи или већи од процењеног) може се изменити ниво НЅЕ ризика уговорног документа (односи се на предмет набавке у целини) који се потврђује потписом Руководиоца ОД HSE на документу.

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пројектовање | 511000 | Пројектно истраживачки радови | Низак |
| 2. | Извођење радова | 511900 | Изград./рекон. админ.обј. за соц.сврхе | Висок |
| 3. | Испитивање | 581112 | Прег.и серв.стаб.сис.за дој.поз./гас.инс | Низак |

Коначни ниво HSE ризика – односи се на предмет набавке у целини (оставити само  један од понуђених ризика):

- Низак ризик (Н);

- Умерени ризик (С);

- Висок ризик (В).

- 12.2. Одређивање  одговорних лица у процесу „Управљање  извођача са  аспекта HSE“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Дико Цупара, Руководилац за HSE Матице и пословних објеката.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Зоран Капичић, Руководилац групе за БЗР.

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

УСАГЛАСИВАЧИ - ДиНИС

|  | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Драган Тимотић |
| Руководилац пројекта: | Дико Цупара |
| Одговорно лице за HSE | Зоран Капичић |
| Представник Департмана за IT и Представник ФKЗ, Сектора за заштиту информација када је у питању ТЗ којим је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом, односно када технички захтев има утицаја на заштиту података о личности. |  |
| Задужено лице за EnMS у случају да се ради о набавци СУ који подлежу критеријумима и условима енергетске ефикасности |  |
| Представник Сектора за заштиту животне средине, Функције за НЅЕ у случају набавке услуга збрињавања опасног отпада |  |