|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | БП: 10106B982608 Набавка и уградња уређаја за мониторинг статичког уземљења ауто-цистерни у Ex зони |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Дивизија Downstream, Департман за снабдевање и намешавање сировина, Погон за производњу и логистику уља и мазива |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	4

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	4

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	5

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	6

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	6

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	7

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	7

11.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	7

12.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	8

13.	ГАРАНТНИ РОК	8

14.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ (условно)	9

15.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	10

16.	HSE	11

17.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	12

18.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	12

19.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	13

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.2.2 Технички задатак за услугу извођења радова са услугом исходовања техничких услова, сагласности и дозвола и израдом техничке документације. |  |
| --- | --- |
| Услуга за исходовање свих неопходних техничких услова, сагласности и дозвола је обавеза: | Понуђач |
| Трошкове свих такси за исходовање техничких услова, сагласности и дозвола сноси: | Понуђач |
| Наручилац услуге поседује податке из одговарајуће просторне и урбанистичке планске документације и одређену техничку документацију: | Да |
| Услуга израде техничке документације је обавеза: | Понуђач |
| Услуга вршења техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу је обавеза: | Није потребно |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет техничког задатка је набавка, испорука, уградња и пуштање у рад система за мониторинг статичког уземљења ауто-цистерни на 2 (два) истоварна места, у циљу спречавања настанка статичког електрицитета приликом истовара запаљивих/лакозапаљивих течности из ауто-цистерни, и то:

•	Истоварно место 1 – истовар алкохола у резервоар TR-32 путем пумпе PR-33. Систем мора да обезбеди светлосну сигнализацију исправности уземљења цистерне и обавезну аутоматску блокаду (interlock) рада пумпе PR-33 уколико уземљење цистерне није исправно/детектовано.

•	Истоварно место 2 – истовар сировине за намешавање уља. Систем мора да обезбеди звучну и светлосну сигнализацију исправности уземљења цистерне, без аутоматске блокаде процеса.

Испорука опреме и реализација услуге се изводе на локацији НИС а.д., Департман за снабдевање и намешавање сировина, Погон за производњу и логистику уља и мазива, Пут шајкашког одреда 4, 21000 Нови Сад , Слободна зона, капија 3., у складу са ситуационим приказом позиција (Слика 2).

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Истоварна места за ауто-цистерне налазе се на локацији НИС а.д., Рафинерија нафте Нови Сад, у зони класификованој као Ex зона 2 (потенцијално експлозивна атмосфера), услед присуства запаљивих/лакозапаљивих течности. Ситуациони приказ локације обе позиције дат је на Слици 2 (Позиција 1 – истовар алкохола; Позиција 2 – истовар сировине за намешавање уља).

Истоварно место – Позиција 1 (истовар алкохола у резервоар Т-32, преко пумпе ПР-33)

На овом истоварном месту тренутно постоји искључиво пасивна опрема за уземљење ауто-цистерне – обична хватаљка са припадајућим каблом, коју возач ручно качи на цистерну, без икакве електронске контроле исправности уземљења. Не постоји механизам који детектује да ли је уземљење стварно успостављено, нити постоји блокада рада пумпе PR-33 у случају неисправног/непостојећег уземљења.

Према расположивом Елаборату о класификацији Ex зона за резервоар TR-32, зоне су дефинисане на следећи начин: Зона 0 – унутрашњост резервоара; Зона 1 – простор у висини 3м мерено од горње ивице резервоара, просто у радијусу 3м око Зоне 0 и просто ширине 7,5 м око резервоара мерено од зидова резервоара, Зона 2 – наставак Зоне 1, ширине 20 м мерено од зидова резервоара у хоризонталном правцу и висине 3м мерено од пода.

Постојеће стање инсталације приказано је на Слици 1:

•	Кабловски разводни орман (КНО) налази се уз ивицу платоа, поред пута (Е715);

•	Од КНО до пумпе ПР-33 постоји постојећа кабловска траса/кабл означен као C002-KNO-PR33 / P002-KNO-PR33 (подземна траса);

•	У непосредној близини резервоара Т-32 налази се разводна кутија HJB-01 и пумпа PR-32, које нису предмет овог техничког задатка (постојећи инструменти/сензори на HJB-01 се не мењају нити повезују).

Слика 1 – Постојеће стање, Позиција 1 (истовар алкохола, пумпа ПР-33)

Истоварно место – Позиција 2 (истовар сировине за намешавање уља)

На овом истоварном месту тренутно не постоји никаква опрема, инсталација, кабловска инфраструктура нити напајање везано за уземљење ауто-цистерне – систем се уграђује потпуно од нуле (нова инсталација у целости, укључујући кабловску трасу/канализацију, напајање и монтажу опреме).

Слика 2 – Ситуациони приказ локације, Позиција 1 и Позиција 2

С обзиром на класификацију зоне као Ex зоне, сва опрема која се уграђује (штипаљке за уземљење, каблови и кабловски прибор, светлосна и звучна сигнализација) мора бити атестирана и сертификована у складу са ATEX директивом за одговарајућу Ex зону и групу гасова/паре.

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Техничког задатка Извршилац је дужан да извршава у складу са законским и подзаконским актима, техничким нормативима и стандардима Републике Србије (укључујући прописе о Ex опреми и заштити од пожара и експлозије), правилима струке, уговором о извођењу радова и захтевима Наручиоца који су садржани у овом Техничком задатку, а на основу налога за рад Наручиоца.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Истоварно место – Позиција 1 (истовар алкохола у резервоар ТR-32, пумпа PR-33)

- Демонтажа постојеће хватаљке за уземљење са припадајућим каблом и одлагање на место које Наручилац одреди у кругу РНС.

- Набавка, испорука и монтажа уређаја за мониторинг статичког уземљења типа TepEx GGCD (исти тип уређаја као што је већ инсталиран у кругу РНС, ради стандардизације резервних делова).

- Повезивање напајања уређаја на постојећи кабловски разводни орман (КНО), у близини пумпе ПР-33.

- Повезивање уређаја у постојећи Interlock систем/командни орман (ПЛЦ) за аутоматску блокаду рада пумпе PR-33 у случају неисправног/недетектованог уземљења цистерне.

- Обезбеђење светлосне сигнализације статуса уземљења на месту истовара.

- Испорука и уградња свих потребних каблова, кабловских увода, спојница и прибора у Ex извeдби, у складу са класификацијом Ex зоне.

- Функционално испитивање система (провера детекције уземљења и провера блокаде рада пумпе PR-33 симулацијом неисправног уземљења).

- Пуштање у рад и израда извештаја/шеме повезивања.

- Израда пројекта изведеног стања електро инсталације у Ex изведби на бази већ постојећег типског решења за уређаје TepEx GGCD у кругу РНС урађеног од стране одговорног пројектанта одговарајуће струке.

Истоварно место – Позиција 2 (истовар сировине за намешавање уља)

- Извођење потпуно нове инсталације (систем се уграђује од нуле): кабловска ваздушна траса, полагање каблова и монтажа опреме.

- Набавка, испорука и монтажа уређаја за мониторинг статичког уземљења типа TepEx GGCD.

- Довод напајања од разводног ормана РО-1, удаљеног cca 75 m од места уградње (испорука и полагање напојног кабла одговарајућег пресека за наведену дужину).

- Обезбеђење звучне и светлосне сигнализације статуса уземљења на месту истовара (локална сигнализација, без повезивања у Interlock систем).

- Испорука и уградња свих потребних каблова, кабловских увода, спојница и прибора у Ex извeдби, у складу са класификацијом Ex зоне.

- Функционално испитивање и пуштање у рад.

- Израда извештаја/шеме повезивања.

- Израда пројекта изведеног стања електро инсталације у Ex изведби на бази већ постојећег типског решења за уређаје TepEx GGCD у кругу РНС урађеног од стране одговорног пројектанта одговарајуће струке.

НАПОМЕНА: Услугу набавке спровести кроз један ЛОТ, тј. уговор склопити са једним добављачем.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Извршилац радова је у обавези да своје радове усклади са потребама процеса производње који не сме бити у прекиду.

Извршилац радова је дужан да испоручи пратећу атестно-техничку документацију у складу са тренутно важећим прописима Републике Србије укључујући и упутства за употребу и одржавање (на српском језику) пре уградње опреме. Опрема се не може уграђивати док се не потпише записник о техничком пријему робе на градилиште од стране одговорног лица Наручиоца.

Посебни технички захтеви, с обзиром на класификацију локације као Ex зоне:

- Сва испоручена опрема (уређаји за мониторинг уземљења, кабловски прибор, сигнална тела) мора поседовати важећи ATEX сертификат/EU-Type Examination Certificate за одговарајућу Ex зону, групу гасова и температурну класу која одговара условима на локацији (потврђује се пре набавке, на увид Наручиоцу).

- Уређај мора бити типа TepEx GGCD, ради усклађености са већ инсталираном опремом истог типа у кругу РНС (стандардизација резервних делова).

- Каблови и кабловски прибор (уводнице, разделне кутије, спојнице) морају бити Ex извeдбe, одговарајуће за наведену зону.

- На Позицији 1, уређај мора бити електрично повезан у постојећи Interlock систем/командни орман (ПЛЦ) тако да у случају неисправног/недетектованог уземљења аутоматски онемогући рад пумпе ПР-33. Извођач је дужан да пре почетка радова, заједно са овлашћеним лицем Наручиоца задуженим за аутоматизацију, усклади начин и тачку повезивања сигнала блокаде.

- На Позицији 2, довољна је локална звучна и светлосна сигнализација статуса уземљења, без интегрисања у процесну аутоматику.

- Напајање нове опреме: на Позицији 1 из постојећег КНО (у близини пумпе ПР-33); на Позицији 2 из разводног ормана РО-1, на удаљености cca 75 m (Извршилац испоручује и полаже напојни кабл одговарајућег пресека за наведену дужину и снагу потрошача).

- Пројекат мора бити усклађен са важећим Елаборатом о класификацији Ex зона за предметну локацију (Наручилац доставља Елаборат Извршиоцу на увид пре израде пројекта).

- Извођач не сме отпочети физичке радове на терену пре него што пројекат прође технички контролу и добије писану сагласност овлашћеног лица Наручиоца.

Напомена:

Понуђач је обавезан да у својој понуди обухвати све активности, подактивности и сву потребну опрему и материјал неопходне за реализацију овог техничког задатка. Наручилац не преузима одговорност за лоше сагледавање обима нуђења услуге и унапред напомиње да се неће признавати никакви вишкови и непредвиђени радови.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац се обавезује:

- да благовремено омогући несметан приступ, увид и коришћење расположиве техничке документације у циљу комплетног извршења услуге;

- да писаним путем, благовремено обавести Извршиоца о свим интерним прописима, правилима и HSE процедурама којих се Извршилац и његови подизвођачи морају придржавати а који се примењују у Рафинерији нафте Нови Сад;

- да писаним путем обавести Извођача радова о својим овлашћеним лицима и њиховим овлашћењима у поступку реализације уговорене услуге;

- да обезбеди све потребне услове и омогући извршење уговорене услуге на локацији од стране Извршиоца и његових подизвођача, укључујући улазак и боравак на Комплексу радника Извршиоца и његових подизвођача и привремено уношење потребног алата и монтажне опреме, и да Извршиоца уведе у посао;

- несметан приступ месту извођења посла;

- на увид сву постојећу пројектно-техничку документацију везано за предмет услуге (укључујући електро/аутоматизацију за постојећи Interlock систем на Позицији 1);

- место прикључења за струју (КНО на Позицији 1, РО-1 на Позицији 2).

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац услуге је обавезан да:

- Извођење предметних радова не сме да проузрокује застој у процесу производње.

- Пре почетка извођења радова достави, Функцији Корпоративне Заштите, спискове запослених који ће учествовати у извођењу радова.

- Придржава се процедуре уласка и изласка у Комплекс НИС-а у Новом Саду.

- Све радове изводи по техничком решењу, професионално, квалитетно, одговорно и савесно, у потпуности у складу са овим Техничким задатком, законским и подзаконским актима, стандардима (укључујући ATEX/Ex прописе), техничким нормативима и упутствима НИС-а.

- За одговорне извођаче радова ангажује лиценциране инжењере одговарајуће струке (електро/аутоматика) са потребним радним и професионалним искуством. Лица чији ангажман предложи Извршилац биће ангажована тек након што Наручилац да свој пристанак.

- Ангажованим лицима обезбеди одговарајући превоз, смештај по потреби, машине, алате и приборе за рад (укључујући атестиране Ex алате), заштитна средства за рад, рачунарску, комуникациону и осталу опрему неопходну током извођења радова.

- Изради, у року не дужем од 3 (три) календарска дана пре почетка извођења радова: Решење о именовању одговорних извођача радова, Елаборат о заштити на раду.

- У току извођења радова уграђује опрему, материјале и инсталације прописаног/пројектованог квалитета.

- Радове изводи у складу са усвојеним динамичким планом извођења радова и уговореним роком.

- Пре куповине опреме и материјала који одступају од опреме дефинисане усвојеном понудом, прибави писано одобрење овлашћеног лица Наручиоца.

- У току извођења радова омогућава вршиоцима техничког надзора контролу и проверу квалитета изведених радова (укључујући радове на кабловској канализацији, повезивању уземљења и Interlock система, који се не могу проверити у каснијим фазама извођења).

- Спроведе све мере у циљу заштите од пожара, заштите на раду и заштите животне средине, посебно с обзиром на рад у Ex зони.

- Сарађује са вршиоцима техничког надзора и овлашћеним представницима Наручиоца, укључујући лице задужено за аутоматизацију приликом повезивања Interlock сигнала на Позицији 1.

- Учествује у раду Комисије за примопредају радова.

- Одмах након изведених радова, у року не дужем од 7 (седам) календарских дана, достави Наручиоцу: атесте за све врсте радова и уграђене материјале (укључујући ATEX сертификате уграђене опреме).

- Извршилац услуге је одговоран за целокупну штету насталу на градилишту, као и трећим лицима и/или њиховој имовини, ако не докаже да је благовремено предузео све мере из делокруга своје надлежности.

- Услуга се завршава/комплетира потписивањем Радног налога и Записника о извршеној услузи..

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Почетак пружања услуге ће бити након потписивања уговора са Извршиоцем и по добијању писаног налога за рад од стране Наручиоца

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге : одмах након потписаног уговора.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Понуђени рок за пружање услуге од стране Понуђача, мора бити у календарским данима.

Рок за пружање услуге не може бити дужи од 45 (четрдесет пет) календарских дана од дана потписивања уговора, или по прихваћеној понуди понуђача.

Понуђач је дужан да уз Понуду достави разрађен Динамички план, у складу са понуђеним или захтеваним роком вршења услуге, са јасним приказом трајања свих активности и њихове међузависности (нпр. набавка опреме, кабловска траса на Позицији 2, повезивање Interlock система на Позицији 1, функционална испитивања). Динамичким планом посебно се приказује рок за израду и достављање пројекта на техничку контролу, који не може бити дужи од 15 календарских дана од дана потписивања уговора; тек по добијању писане сагласноти Наручиоца на пројекат, Извршилац отпочиње физичке радове на терену.

Почетак пружања услуге ће бити након потписивања уговора, одржавања уводног састанка, одржавања и потписивања записника о спроведеној HSE обуци, потврде о опреми, средствима и алатима Извођача. Наведене активности не могу бити дуже од 10 радних дана од потписивања уговора.

Извршилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана добијања писаног Налога за рад отпочне са извођењем радова на локацији.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извршилац услуге је дужан да сваког дана док траје извођење радова доставља дневни извештај о броју ангажоване радне снаге, механизације и врстама радова планираних за извођење, најкасније до 08:30 часова текућег дана вршиоцу надзора и овлашћеном лицу Наручиоца.

Извршилац услуге је дужан да доставља и ванредне извештаје у случају настанка околности које утичу на безбедност и сигурност објекта или ангажованих извршилаца.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Услуга се завршава/комплетира:

- Потписивањем радног налога од стране Руководиоца радова и Техничког надзора;

- Достављањем потписаног налога за рад, записника о извршеном пуштању опреме у рад и функционалном испитивању (укључујући проверу интерлок блокаде пумпе ПР-33 на Позицији 1, и провере звучне/светлосне сигнализације на Позицији 2);

- Достављањем једнострано потписаног записника о извршеној услузи.

Извођач комплетира сву документацију (Фактура, Налог за рад, обострано потписан Записник о извршеној услузи) и шаље одговорном референту

Услуга се завршава / комплетира:

- Потписивањем радног налога од стране Руководиоца радова (Извођач радова), Техничког надзора који је дефинисан у документу  о Именовању одговорних лица НИС-а.

- Недостатак капацитета Извођача не може да буде разлог за продужавање дозвољеног времена предвиђеног за извршење услуге.

- На основу извршене услуге извођачи достављају лицу задуженом за контролу и надзор:

  - потписан налог за рад од стране добављача, контроле и надзора и корисника опреме на објекту,

  - записник о извршеном пуштању опреме у рад, функционалном испитивању и испитивању свих тражених техничких карактеристика опреме/система,

  - једнострано потписан записник о извршеној услузи (са детаљном спецификацијом извршених радова, који садржи све неопходне елементе (број/датум уговора са заводног печата, вредност уговора, место трошка, број ЗН и подставке).

- Ако је Записник о извршеној услузи квалитативно и квантитативно исправан, техничко лице га потписом верификује и скенирано/факсом шаље извођачу.

- Услов за потписивање Записника је потписан документ о техничком пријему изведених радова.

- Услуге се фактуришу по сваком појединачном налогу за рад.

- Извођач комплетира сву документацију (Фактура, Налог за рад достављен од стране Наручиоца, обострано потписан Записник о извршеној услузи, и шаље одговорном референту, који по провери исправности целе документације фактуру пушта на ликвидацију.

У случају да се достави непотпуна фактура која не садржи потребну документацију биће враћена добављачу на допуну

# ГАРАНТНИ РОК

Захтевани гарантни рок за извршену услугу и уграђене делове не може бити краћи од 24 месеца, рачунајући од дана успешно спроведене функционалне пробе и потписаног записника о извршеној услузи.

Обавеза Извршиоца у вези са отклањањем уочених недостатака у гарантном року: одзив на писани захтев Наручиоца не може бити дужи од 24 сата, а отклањање недостатака не може бити дуже од 48 сати.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ (условно)

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач мора дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa нaбaвку услугe.

Уколико Извршилац самостално не може да испуни наведене критеријуме, дужан је да достави Уговор о пословно-техничкој сарадњи са подизвођачима, тако да удружени поседују тражене капацитете и задовољавају услове дефинисане тендером.

Табела  - Технички квалификациони критеријуми

| Р.б. | Технички квалификациони критеријум (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Две референце за сличне послове (набавка и уградња система за мониторинг статичког уземљења / Ex опреме) у протекле три године | Оверена и потписана Изјава од стране одговорног лица наручиоца референтног посла, са врстом и вредношћу посла, периодом извршења и контакт лицем |
| 2 | Одговорни извођач радова електро струке, са лиценцом 450 и лиценцом 453 | Копија лиценци и потврда о важности / Уговор о пословно-техничкој сарадњи |
| 3 | Понуђач и/или подизвођач мора бити овлашћени представник/сервисер произвођача опреме TepEx GGCD (или еквивалентно овлашћење за понуђену опрему), регистрован на територији Р. Србије | Фотокопија важећег Сертификата-Овлашћења издатог од произвођача опреме |
| 4 | Понуђач обезбеђује сервис уграђене опреме и резервне делове у току гарантног рока (2 године од пуштања у рад) | Изјава Понуђача потписана и оверена од стране овлашћеног лица |
| 5 | Обезбеђење резервних делова у трајању од минимум 10 година | Изјава овлашћеног заступника/сервисера понуђене опреме |
| 6 | Техничка документација за понуђену опрему (ТДС уређаја за мониторинг уземљења, ATEX сертификати, каблови и прибор) | Технички листови (Data sheet), ATEX сертификати |
| 7 | Сагласност на минимални гарантни рок од 24 месеца | Изјава Понуђача о прихватању минималног гарантног рока |
| 8 | Сагласност на технички задатак | Потписана и оверена изјава овлашћеног лица |
| 9 | Ангажовање одговорног пројектанта електро струке са важећом лиценцом 353 за израду пројекта у Ex изведби | Копија лиценце 353 и потврда о важности. |

НАПОМЕНА: Техничка документација се доставља индексирана редним бројем ставки из

Табела  - Технички квалификациони критеријуми.

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Табела  представља приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи.

Табела  - Приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи

| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажа постојеће хватаљке за уземљење са припадајућим каблом (Позиција 1) | ком | 1 |
|  | Набавка, испорука и монтажа уређаја за мониторинг статичког уземљења типа TepEx GGCD (напајање 230 VAC) са припадајућом штипаљком (K1) и каблом (Lapp Olflex EB 3 x 1,5 mm2) од 10м. (Позиција 1). | ком | 1 |
|  | Повезивање уређаја у постојећи Interlock систем/командни орман за блокаду рада пумпе ПР-33 | комплет | 1 |
|  | Каблови, кабловски прибор и уводнице у Ex извeдби (Позиција 1) | комплет | 1 |
|  | Кабловска траса и полагање напојног кабла од РО-1 до места уградње, cca 75 m (Позиција 2) | m | 75 |
|  | Набавка, испорука и монтажа уређаја за мониторинг статичког уземљења типа TepEx GGCD (напајање 230 VAC) са припадајућом штипаљком (K1) и каблом (Lapp Olflex EB 3 x 1,5 mm2) од 10м. (Позиција 2). | ком | 1 |
|  | Испорука и монтажа звучне сигнализације (Позиција 2) | комплет | 1 |
|  | Каблови, кабловски прибор и уводнице у Ex извeдби (Позиција 2) | комплет | 1 |
|  | Функционално испитивање, пуштање у рад и израда извештаја. | ком | 2 |
|  | Израда пројекта изведеног стања електро инсталацијеа у Ex изведби, укључујући усклађивање са Елаборатом о класификацији Ex зона за обе позиције. | комплет | 1 |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку

# HSE

16.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела - Листа услуга

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пројектовање (грађевинско, машинско, електро, инструментално, ППЗ и др.) без или са исходовањем дозвола и сагласности | 511000 | Пројектноистраживачки радови | НИЗАК |
| 2. | Електромонтажни радови | 521021 | Електромонтажни радови | ВИСОК |

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини:

      - Висок ризик (В).

16.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је:

- Владимир Р. Ђурић, руководилац одељења производње и паковања.

Технички надзор:

- Владимир Вулетин, специјалиста за аутоматику и електронику.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је:

- Дико Цупара, руководилац сектора за ХСЕ матице и пословних објеката.

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

16.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела  – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

Саставни део SA-07.02.09-004: Tехнички задатак СУ јесу: SA-09.01.21-025: Документација запослених Извођача и Обавезе Извођача са аспекта HSE (пример Обавезе извођача са аспекта НЅЕ дат је у Прилогу 22 СД 09.01.21 Управљање Извођачима, а аутор ТЗ мора да изради/прилагоди шаблон Обавезе извођача са аспекта НЅЕ у складу са датим примером)

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку и прилогу 3 НЅЕ Споразума: Захтеви према извођачу са аспекта НЅЕ.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Пошто са становишта HSE-а извођач обавља послове са високим ризиком, примарни циљ је да Извођач испуни све законом прописане захтеве из области HSE-а, као и законом дефинисане интерне стандарде.

Да би се Извођачу омогућио несметани улаз и рад на објектима, он мора благовремено да најави своју посету и планиране радове и достави следећу документацију на увид лицу за HSE НИС а.д.:

- Списак људи (број ЛК);

- Име одговорног лица и контакт телефон особе која ће бити задужена за контролу и координацију радова са одговорним лицима Инвеститора;

- Списак возила са регистарским бројевима које ће улазити на комплекс РНС;

- Списак опреме и алата (атести, стручни налази), као и материјала који ће бити коришћени на градилишту;

- М образац - Потврда о поднетој пријави (на увид);

- Образац бр. 6 Евиденција о запосленом оспособљеном за безбедан рад (на увид);

- Извештај о извршеном лекарском прегледу ако су радна места са повећаним ризиком (на увид);

- Потврду да је лице које ће извршавати радове задужило адекватна ЛЗС-а.

Пре отпочињања радова извођач мора да прође:

- Проверу HSE компетентности и оспособљености;

- Проверу опреме, оруђа за рад и алата;

- Сви запослени морају да прођу уводну обуку.

Мора бити упознат са начином приступа и коришћењем инфраструктуре на објектима.

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, мора да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Владимир Вулетин |
| Сагласан са техничким задатком: | Владимир Р. Ђурић |
| Сагласан са техничким задатком: | Мирослав Перичевић |
| Руководилац пројекта и одговорно лице за HSE: | Дико Цупара |
| Сагласан са пројектом: | Елена Хасина-Живановић |
| Пројекат одобрава: | Станко Павловић |