|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Ремонт живиних светиљки у Еx заштити за потребе Блока Прерада у 2026. и 2027. години |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Прерада / Техничка Дирекција / Сектор Енергетике / Служба електроенергетике |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	3

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	4

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	6

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	6

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	6

12.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	6

13.	ГАРАНТНИ РОК	6

14.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	7

15.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	8

Напомена:	8

16.	HSE	9

17.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	10

18.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	10

19.	ПРИЛОЗИ	10

20.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	10

- УВОД

У складу са увођењем нових технологија комуникација са Извршиоцем у вези наручивања услуга, дефинисање обима услуга, датума потврда извршења услуга, уноса факта извршених услуга, административног пријема услуга и потврда квалитета достављене пратеће документације врши ће се кроз програм, тј. софтверско решење ЦММС. ЦММС представља компјутерску платформу за управљање процесом одржавања средстава. За више информација: https://www.ibm.com/products/maximo.

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Не |
| За извођење предметних радова Наручилац је исходовао: | - За извођење предметних радова није потребна дозвола за извођење истих. |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет овог техничког задатка је склапање годишњег уговора за ремонт живиних светиљки у Ех заштити и уградња драјвера за светлосни извор у LED технологији  са издавањем Ех сертификата и испитивањем светиљки за потребе Блока Прерада у 2026. и 2027. години, сагласно с техничком спецификацијом и осталом тендерском документацијом.

Локација извођења радова на ремонту и поправци светиљки је у радионици извођача  уз обавезу преузимања старих светиљки у Ех изведби са живиним изворима светлости из Рафинерије Панчево. На преузетим светиљкама потребно је извршити репарацију уз уградњу одговарајућег драјвера и прилагођавање за LED изворе светлости, реатестацију и обезбеђивање свих потребних Ех сертификата/атеста за употребу у зонама угроженим од ексллозивних гасова (Ех зонама)..

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

За обављање посла потребно је да извођач поседује Сертификат Акредитационог тела Србије према СРПС ЕН 45011:2004, за овлашћење радионице за поправку, ремонт и одржавање уређаја намењених за рад у експлозивним "Ех" срединама.

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Потребно је дати техничко решење и извршити ремонт живиних светиљки у Ех заштити и уградњу драјвера за светлосни извор у LED технологији са издавањем Ех сертификата и испитивањем светиљки. Доставити сагласност и овлашћење произвођача опреме да је понуђач овлашћени представник за територију Републике Србије, за ремонт и репарацију светиљки у Ех изведби.

У случају да репарација није могућа (из техничких или других разлога) доставити изјаву о испоруци нових светиљки, као и сагласност и овлашћење произвођача опреме да је понуђач овлашћени представник за територију Републике Србије, за дистрибуцију светиљки у Ех изведби.

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Посебни технички захтеви:

- Преузимање старих светиљки у Ех изведби са живиним изворима светлости из рафинерије Панчево. На преузетим светиљкама потребно је извршити репарацију уз уградњу одговарајућег драјвера и прилагођавање LED изворима светлости, ре-атестацију и обезбеђивање свих потребних Ех сертификата/атеста за употребу у зонама угроженим од ексллозивних гасова (Ех зонама).

- У случају да постојећа светиљка не може да се репарира потребно је испоручити нову светиљку у Ех заштити са LED извором светлости.

- Постојеће светиљке у РНП су претежно произвођача:

- ТЕП Хрватска, тип: 0401.14, 250VAC; 125W; Ex de IIC T4

- STAHL  Немачка, тип: 6051/1-20; 220VAC; 125W; Ex de IIC T4

- Репариране светиљке (опција 1) или нове светиљке (опција 2) треба да задовољавају следеће захтеве:

  - напајање 230 VAC, 50 Hz

  - испоручена са  LED извором светлости, животног века већим од 50.000 часова

  - LED извор светлости треба да обезбеди следеће карактеристике: снага 50W до 60W, светлосни флукс већи од 6.400lm, боја светлости 4500K (дневно бела), CRI фактор ≥ 80, степен искоришћења ≥ 0,80

  - LED компоненте требају бити реномираних произвођача (не нискобуџетне, кинеске производње). Потребно је доставити карактеристике и имена произвођача LED компоненте које се уграђују у светиљку. (LED извор светла треба бити са једном великом диодом уместо са 10-так малих).

  - светиљка треба бити изведена са температурном заштитом, пренапонском заштитом и прекострујном заштитом

  - степен механичке заштите min. IP 66

  - противексплозивна заштита  Ex d e op is IIC T5 са једним местом прелаза (Ех распором), зона употребе I или II

  - амбијентални услови од -40°С до +40°С

  - кабловски уводник у Ех заштити М25х1,5 за армиране каблове типа РР41 3х2,5mm² спољашњег пречника 13-21mm

  - ливена ушка за монтажу на куку (висећа)

  - заштитна мрежица (решетка) за стакло

  - заштитна мрежица – решетка израђена од поцинковане челичне жице

  - отпорност на удар min. IK 08

  - сочиво/протектор за обезбеђивање расподеле светлости

  - осигурање стакла помоћу сигурносног завртња и сигурносног прекидача

  - не више од једног Ех прелаза (зазора) на D-кућишту светиљке

- Уз репариране светиљке обавезно доставити све потребне сертификате о испитивању и исправности светиљки.

- У случају да постојеће светиљке након репарације не могу да обезбеде тражене захтеве потребно је испоручити нову светиљку која треба да испуњава горе наведене захтеве.

- За нову светиљку доставити произвођачки каталог са спецификацијом и техничким карактеристикама на српском/енглеском језику, Еx сертификат произвођача опреме, Документа сагласна са АТЕХ директивом и Правилником о опреми и заштитним системима намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама (Сл.РС 1/2013).

- Не нудити нискобуџетске светиљке кинеске производње.

- Извођач радова (опција 1) односно испоручилац опреме (опција 2) потребно је да достави потврду произвођача опреме о расположивости резервних делова (LED извор светлости, LED драјвер) за набавку независно од гарантног рока током периода до 10 год. након датума испоруке светиљке. Дефинисати процентуални однос цене резервних делова у односу на цену комплетне светиљке.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Пре започињања радова на реализацији  уговора биће одржан уводни састанак са извођачем око разјашњења свих питања и евентуалних нејасноћа везаних за реализацију уговора.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Обавезе извођача током реализације извођења радова:

Преузимање старих живиних светиљки са локације рафинерије Панчево и даље располагање са њима у складу са једном од опредељених опција. За опцију 1 су активности на прилагођавању старе светиљке према захтевима из поглавља 6 Технички захтеви. За опцију 2 је даље збрињавање старих светиљки у складу са пословном политиком извршиоца услуге

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује рачунар минималне конфигурације:

1 GB RAM меморије (или више);

MS Windows 7/10;

IE (Internet Explorer) 8 (или новији);

Acrobat Reader 8 (или новији) за отварање PDF докумената;

MS Office 97 (или новији) за отварање Word/Excel докумената.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује рачунар повезан на интернет мрежу.

- Извршилац мора да пошаље имена контаката (минимум један контакт) са свим потребним подацима ( E-mail адреса, број телефона ) као минимум за функционисање процеса слања/пријема Радног налога, јављања и обавештавања кроз CMMS софтверско решење (IBM Maximo ili sl.) у складу са Табелом- Контакт особа Извршиоца.

| Табела - Контакт особа Извршиоца (шаблон и пример) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име и презиме | Компанија | ОРГ_ДЕО (за Зависна друштва НИС а.д.) | Број телефона | E-mail |
| Петар Петровић | Ибица д.о.о. | - | +381 63 987 6543 | Petar.petrovic@ibica.rs |

НАПОМЕНА: Контакт особа Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која добија информације везане за радни налог (отворен, коригован и сл.) путем E-mail-а и/или СМС ( за радне налоге 1. или 2. приоритета). Као пример можемо навести компанију која има једну заједничку E-mail адресу нпр. на коју стижу све информације и којој сви запослени имају приступ, исто тако може се десити да се код Извршилаца дефинисана политика да свако од запослених има своју E-mail адресу. Контакт особа може бити иствремено и Kорисник.

- Извршилац мора да пошаље имена будућих корисника CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл. - минимум један корисник) са свим потребним подацима као минимум за функционисање процеса одржавања кроз CMMS софтверско решења (IBM Maximo или сл.) у складу са Табелом - Корисник Извршиоца.

| Табела - Корисник Извршиоца |  |  |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме | Компанија | ОРГ_ДЕО (за Зависна друштва НИС а.д.) |

НАПОМЕНА: Корисник Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која приступа (се логује) у CMMS софтверско решење (IBM Maximo или сл.), и обавља посебне операције дефинисане за то посебним корисничким Упутством. Корисник може истовремено да буде и контакт особа.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Компанија/Фирма извршиоца или Корисник Извршиоца мора да достави захтеване информације према техничком надзору (дефинисана особа Наручиоца) за отварање VPN – приступу (удаљени приступ) интерној мрежи за сваког корисника понаособ, и то:

  - Име (име родитеља) Презиме;

  - Назив радног места;

  - Локација;

  - Број личне карте/пасоша ;

  - Назив компаније;

  - Број уговора о поверљивости;

  - Датум завођења Уговора о поверљивости;

  - Датум истека Уговора о поверљивости или период важења.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује мобилни телефон са могућношћу пријема СМС порука, и тај број мобилног телефона ће се користити за слање СМС са обавештењем за пријем Радног налога првог (са бројем: 1.) и другог (са бројем: 2.) приоритета. Радни налог првог приоритета је ургентан и извршилац је дужан да се понаша у складу са уговореним временом одзива.

НАПОМЕНА која се убацује у текст ТЗ: Ово важи за услуге код којих је предвиђено ургентно или хитно хаваријско одржавање.

- Извршилац мора да прима Радне налоге упућене преко софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.)

- Извршилац мора да врши процес планирања Радног налога ако се то од њега захтева у оквиру софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.) путем дефинисаног поља „Defektaža:“ или „Planiranje radnog naloga:“ у оквиру Радног налога, када су унесене вредности „DEFEKTAZA“ (IZVODJAC_PLANIRA) или „DEFEKTAZA/RAD“ (IZVODJAC_PLANIRA_I_RADI) у складу са Упутствима.

- Извршилац мора да својим деловањем кроз систем, а у складу са упутствима Наручиоца, обавештава о промени статуса Радног налога, урађеном плану, спремности за извршење посла, физичком завршетку радова, приложеној пратећој документацији и факту обављених сервисних услуга.

- Извршилац мора да обавештава Наручиоца, тј. Технички надзор Наручиоца, о недостацима које је произвело софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) по хитном поступку са свим валидним доказима (printscreen-ови), а најкасније 24 сата од догађаја.

- Извршилац, тј. Корисник/Корисници Извршиоца мора/ју да присуствује/у обуци за рад у софтверском CMMS решењу/програму (IBM Maximo или сл.), тј. да се одазову на позив Наручиоца приликом организације обуке.

- ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Добијено писмо о намери ће бити основ за почетак реализације Уговора. Писмо о намери ће бити валидно до добијања потписане верзије Уговора.

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге : _1. Септембар 2026.__

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Понуђени рок за пружање услуге од стране Понуђача, мора бити у календарским данима.

Рок за реализацију активности доставља се у изјави Понуђача потписаној од стране овлашћеног лица с роком извршења радова који почиње од достављања информације.

Радови се изводе током 2026. и 2027. године.

- ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Извођач је одговоран за квалитет и тачност изведених радова по предметним радовима из овог тендера као и за квалитет материјала који испоручује, сагласно пројектним захтевима, стандардима и прописима. Уколико Извођач не изводи предметне радове према захтевима пројектног задатка, прописима, стандардима и добром инжењерском праксом, Инвеститор има право да захтева обуставу радова.

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Након завршетка радова Извршилац услуге је потребно да достави Извештај о извршеним радовима на преглед техничком надзору Блока Прерада.

Услов за испостављање рачуна и плаћање је Записник о извршеној услузи, обострано потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца услуге и реализован радни налог кроз CMMS портал са свим неопохним прилозима и извештајима.

- ГАРАНТНИ РОК

Извођач радова је у обавези да достави гаранцију на извршене радове (опција 1) или гаранцију за испоручен МТР (опција 2,) у трајању од мин. 60 месеци.

Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања записника о извршеној услузи.

Обавеза извођача радова, везано за отклањање недостатака у гарантном року, је да се организује и приступи отклањању недостатака у року од 24ч након обавештења представника Наручиоца услуге.

Радове на отклањању недостатака, зависно од природе и обима недостатака, потребно је завршити у најкраћем року који никако не може бити дужи од дефинисаног времена за поправку.

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач у oбaвeзи дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa нaбaвку услугe.

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изјава Понуђача о прихватању свих услова наведених по предметној тендерској документацији | Изјава Понуђача потписана од стране овлашћеног лица Понуђача |
| 2. | Обавезан обилазак локације ради сагледавања предмета и обима посла. | Записник о обиласку локације оверен од стране наручиоца. |
| 3. | Техничко решење репарације живиних светиљки или у случају да репарација није могућа доставити изјаву о испоруци нових светиљки | Технички опис репарације предметних светиљки или предлог замене светиљки са новим за светиљке које не подлежу ремонту потписана од стране овлашћеног лица. |
| 4. | Сагласност и овлашћење произвођача опреме да је понуђач овлашћени представник за територију Републике Србије, за ремонт и репарацију светиљки у Ех изведби или да је овлашћени дистрибутер за испоруку нових светиљки (за случај испоруке нових светиљки). | Копија одговарајућег овлашћења произвођача опреме. |
| 5. | Извођач радова (опција 1) односно испоручилац опреме (опција 2) потребно је да достави потврду произвођача опреме о расположивости резервних делова (LED извор светлости, LED драјвер) за набавку независно од гарантног рока током периода до 10 год. након датума испоруке светиљке. Дефинисати процентуални однос цене резервних делова у односу на цену комплетне светиљке | Копија одговарајуће потврде произвођача опреме. |
| 6. | Референц листа Понуђача за реализоване радове у последње три године на минимално три услуге репарације, ремонта или испоруке нових Ex светиљки реномираних произвођача, у индустрији са простором угроженим Ех атмосфером. Под референтном услугом сматра се реализован уговор са вредношћу већом од 2 мил. РСД. | Изјава потписана од стране овлашћеног лица Понуђача са навођењем броја и датума уговора, назива наручиоца, описа и вредности извршене услуге. |
| 7. | Рок извршења радова | Изјава Понуђача потписана од стране овлашћеног лица с роком извршења радова. |
| 8. | Понуђач након завршених радова мора доставити комплетну документацију и сертификате и атесте заједно с испоруком светиљки. | Изјава Понуђача потписана од стране овлашћеног лица да ће бити испоручена тражена документација заједно с испоруком светиљки. |
| 9. | Гаранција на изведене радове или испоручен МТР од мин. 60 месеци | Изјава Понуђача потписана од стране овлашћеног лица |
| 10. | За обављање посла Понуђач, односно Извођач, дужан је да обезбеди рачунар са минимум Windows 7 оперативним системом и запослене који ће путем VPN конекције и Портала извођача вршити целокупан процес дистрибуције, планирања, обраде, усаглашавања факта радова по RN као и доставу ATD. Доставити одговарајућу Изјаву Понуђача потписану од стране овлашћеног лица да ће за извођење радова у РНП-у бити обезбеђен потребан рачунар и запослени оспособљени за процес обраде RN-a путем Портала за извођаче. | Изјава Понуђача потписана од стране овлашћеног лица да ће за извођење радова у РНП-у бити обезбеђен потребан рачунар и запослени оспособљени за процес обраде RN-a путем Портала за извођаче. |

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| CMMS | Опис | Јед. мере | Процењена количина 2026 | Процењена количина 2027 | Јединична цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102586 | Опција 1: Ремонт живиних светиљки у Ех заштити и уградња драјвера за светлосни извор у LED технологији са издавањем Ех сертификата и испитивањем светиљки, према захтеву дефинисаном у поглављу 6 Технички захтеви | ком | 100 | 100 |  |
| 204904 | Опција 2: Испорука нових светиљки у складу са карактеристикама дефинисаним у поглављу 6 Технички захтеви | ком | 100 | 100 |  |

- Напомена:

Понуђач се треба определити за једну од наведених позиција (опција 1 или опција 2). У колони процењена количина дат је орјентациони број светиљки. Након избора најповољније понуде стварна количина биће дефинисана у складу са расположивим буџетом

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

- HSE

16.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одржавање електро опреме | 521212 | Поправка електро опреме у ЕX изведби | Н |

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини (оставити само  један од понуђених ризика):

      - Низак ризик (Н);

      - Умерени ризик (С);

      - Висок ризик (В).

16.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Жељко Бркићић, руководилац одељења за одржавање електро опреме

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Југослав Илић, руководилац службе за безбедност и здравље на раду и управљање ХСЕ перформансама

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

16.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

Саставни део SA-07.02.09-004: Tехнички задатак СУ јесу: SA-09.01.21-025: Документација запослених Извођача и Обавезе Извођача са аспекта HSE (пример Обавезе извођача са аспекта НЅЕ дат је у Прилогу 22 SD-09.01.21: Управљање Извођачима, а аутор ТЗ мора да изради/прилагоди шаблон Обавезе извођача са аспекта НЅЕ у складу са датим примером)

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

- ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Рок уговарања улуге 1.9.2026.

Техничко лице, по добијању тражене тендерске документације, може организовати технички аудит потенцијалних понуђача како би проверио расположивост капацитета и испуњеност квалификационих критеријума, пре давања коначне техничке оцене.

Позитивно искуство у претходном периоду са добављачем/произвођачем опреме ће бити један од критеријума за добијање позитивне техничке оцене

- ПРИЛОЗИ

Прилог 1: Обавезе извођача радова са аспекта НЅЕ (безбедност и здравље на раду, заштита од пожара и заштита животне средине)