|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Услуга сервиса и интервенција код кварова дизел електричних агрегата произвођача Cummins 7 – 21 и Cummins (резервни извор напајања) |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Истраживање и производња/Дирекција за производњу нафте и гаса |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	9

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	9

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	9

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	10

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	11

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	12

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	12

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	12

14.	ГАРАНТНИ РОК	12

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	12

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	13

17.	HSE	14

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	20

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	20

20.	ПРИЛОЗИ	20

21.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	20

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Да |
| За извођење предметних радова Наручилац је исходовао: | За извођење предметних радова није потребна дозвола за извођење истих. |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Редован сервис дизел електричних агрегата на основу броја сати рада и интервенције код кварова на бушотинама и објектима Блока Истраживање и производња.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Извођење радова ће се радити према Закону о рударству и геолошким истраживањима, као и свим осталим законским и подзаконским актима који регулишу ову материју.

Приликом извођења радова Извршилац услуге је обавезан да се придржава техничких прописа за ту врсту радова, од интерних "НИС" А.Д. до државних, уз доследну примену прописа из области безбедности и здравља на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

5.1. Списак агрегата

Потребно је уговорити редован сервис и интервенције код кварова и хаварија за следеће дизел-електричне агрегате:

| Р.бр. | Ознака | Серијски број | Број сати рада | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cummins 7 - C220D5E - 200kVA | L16I803401 | 61.533 |  |
| 2 | Cummins 8 - C220D5e - 200kVA | L16I803408 | 48.470 |  |
| 3 | Cummins 10 - C220D5E - 200kVA (неисправан) | L16I803410 | 54.916 |  |
| 4 | Cummins 11 - C66D5 - 60kVA | L16I213441 | 38.820 |  |
| 5 | Cummins 12 - C150D5 - 136kVA | L16I412295 | 37.074 |  |
| 6 | Cummins 14 - C220D5e - 200kVA | L16I803407 | 39.369 |  |
| 7 | Cummins 15 - C275D5 - 250kVA (неисправан) | E17I803904 | 20.980 |  |
| 8 | Cummins 16 - C275D5 - 250kVA (неисправан) | L17I804557 | 20.236 |  |
| 9 | Cummins 17 - C170D -165kVA | A181415467 | 36.133 |  |
| 10 | Cummins 18 - C170D -165kVA | A181415623 | 63.351 |  |
| 11 | Cummins 19 - C170D - 165kVA | A181415621 | 41.868 |  |
| 12 | Cummins 20 - C170D - 165kVA (неисправан) | A181415483 | 42.753 |  |
| 13 | Cummins 21 - C275D5 - 275kVA | L17I804556 | 30.167 |  |
| 14 | Cummins 27 C110D5 – са КС Кп | N16L496919 | 1.500 |  |
| 15 | Cummins 28 C110D5 – са KS Мокрин југ | B18I415970 | 1.500 |  |
| 16 | Cummins 9 – C220D5e – СОС Касидол | L16I803409 | 18.184 |  |
| 17 | Cummins 13 – C550D5e – СОС Касидол | L16I134816 | 11.152 |  |
| 18 | Cummins C550D5 – УС Тиса | L16K134161 | 60 |  |
| 19 | Cummins C275D5 – KS Мокрин југ | J12K401020 | 1.500 |  |
| 20 | Cummins C90D5 – CГС Острово | F15l407646 | 123 |  |
| 21 | Cummins C200D5E – СОС Турија север | D19I806013 | 180 |  |
| 22 | Cummins C450D5EB – СС-1 Елемир ППЗ | D19H011454 | 90 |  |
| 23 | Cummins C330D5 – СОС Кг | E171803894 | 164 |  |
| 24 | Cummins C825D5A – СС-1 Велебит | L17K247883 | 183 |  |
| 25 | Cummins C550D5E – КС Велебит | C18H008847 | 199 |  |
| 26 | VOLVO PENTA Fogo FV 400 ACG – КС Елемир | D9875 | 181 |  |
| 27 | Cummins C400D5 – МОС Палић | D21H016689 | 68 |  |
| 28 | Cummins C220D5 – КС Кп | L22I810065 | 54 |  |

Агрегати под бројем 1 – 15 раде у континуалном режиму рада.

Агрегати под бројем 16 - 28 раде у stand-by режиму рада.

Редни бројеви 1, 2, и 3 су модели:

Cummins 7,8 и 10 - Cummins C220D5е ; L16I803401

Снага – stand-by : 220 kVA, 176kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел QSB7-G5. Алтернатор: Stamford AVK, UCI274H.

Управљачки панел: CPG PC1.2 и додатни панел DATAKOM D-500.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa ioLogik 2542-GPRS

Мерач нивоа горива: Fozmula T/LL130

Редни број 4. је модел:

Cummins 11 - Cummins C66D5 ; L16I213441

Снага - stand-by : 66 kVA, 52kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел S3.8-G7. Алтернатор: Stamford AVK, UCI224F.

Управљачки панел: CPG PC1.1 и додатни панел DATAKOM D-500.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa ioLogik 2542-GPRS

Мерило потрошње горива: Technoton DFM100D – 1

Мерач нивоа горива: Fozmula T/LL130.

Редни број 5. је модел:

Cummins 12 - Cummins C150D5 ; L16I412295

Снага - stand-by : 150 kVA, 120kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел S3.8-G7. Алтернатор: Stamford AVK, UCI224F.

Управљачки панел: CPG PC1.1 и додатни панел DATAKOM D-500.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa ioLogik 2542-GPRS

Мерило потрошње горива: Technoton DFM100D – 1

Мерач нивоа горива: Fozmula T/LL130.

Редни број 6. је модел:

Cummins 14 - Cummins C220D5e ; L16I803407

Снага – stand-by : 220 kVA, 176kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел QSB7-G5. Алтернатор: Stamford AVK, UCI274H.

Управљачки панел: CPG PC1.2 и додатни панел DATAKOM D-500.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa ioLogik 2542-GPRS

Мерач нивоа горива: Fozmula T/LL130

Редни бројеви 7. и 8. су модели:

Cummins 15 -16 - Cummins C275D5е ;

Снага – stand-by : 275 kVA, 220kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено

хлађење

Мотор: Cummins, модел QSB7-G5. Алтернатор: Stamford AVK, UCI274H.

Управљачки панел: CPG PC1.2 и додатни панел DATAKOM D-500.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa ioLogik 2542-GPRS

Мерач нивоа горива: Fozmula T/LL130

Редни бројеви 9, 10, 11, и 12. су модели:

Cummins 17 - 20 - Cummins C170D5е ; A181415467

Снага - stand-by : 170 kVA, 136kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел 6BTAA5.9-G7. Алтернатор: Stamford, UCI274F1.

Управљачки панел: CPG PC1.2 и додатни панел DATAKOM D-500.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa ioLogik 2542-GPRS

Мерач нивоа горива: Fozmula T/LL130.

Редни број 13. је модел:

Cummins 21 - Cummins C275D5е ; L17I804556

Снага - stand-by: 275 kVA, 220kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел QSL9-G5. Алтернатор: Stamford, UCDI274K.

Управљачки панел: CPG PC1.2 и додатни панел DATAKOM D-500.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa  ioLogik 2542-GPRS

Мерач нивоа горива: Fozmula T/LL130.

Редни број 14. је модел:

Cummins 27 - C110D5e ; L16I412312 (био на КС Кп)

Снага - stand-by : 110 kVA, 88kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min.

Снага - стална (prime): 100 kVA, 80kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min.

Напон: 400 V, 50 Hz

Мотор: Cummins, model 6BTA5.9 G5. Алтернатор: Stamford UCI274C.

Управљачки панел:  PC1.2.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa  ioLogik 2542-GPRS

АТС: произвођач SOCOMEC; тип: ATyS; струја 250А

Редни број 15. је модел:

Cummins 28 – C110D5; B18I415970 (био на KS Mкј)

Снага - stand-by: 110 kVA, 90kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел 6BTA5.9-G5. Алтернатор: Stamford, модел UCI274C.

Управљачки панел: CPG PC1.2.

Редни број 16. је модел:

Cummins 9 - Cummins C220D5е ; L16I803401 (СОС Касидол)

Снага - stand-by : 220 kVA, 176kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел QSB7-G5. Алтернатор: Stamford AVK, UCI274H.

АТС: произвођач SOCOMEC; тип: ATyS 400; струја 400А

Редни број 17. је модел:

Cummins 13 - Cummins C550D5e ; L16I134816 (СОС Касидол)

Снага – stand-by : 550 kVA, 440kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел QSX15-G8. Алтернатор: Stamford, модел HCI5D.

Управљачки панел: CPG PC2.2 и додатни панел DATAKOM D-500.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa ioLogik 2542-GPRS

Мерач нивоа горива: Fozmula T/LL130

АТС: произвођач SOCOMEC; тип: ATyS 800; струја 800А

Редни број 18. је модел:

Cummins C550De; L16K134161 (УС Тиса Елемир)

Снага – stand-by : 550 kVA, 440kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min.Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел QSX15-G8  Алтернатор: Stamford, модел HCI5D.

Управљачки панел: CPG PC2.2 и додатни панел DATAKOM D-500.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa ioLogik 2542-GPRS

Мерач нивоа горива: Fozmula T/LL130.

АТС: произвођач SOCOMEC; тип: ATyS 1250; струја 1250А

Редни број 19. је модел:

Cummins C275De; J12K401020 (КС Мокрин југ 1)

Снага - stand-by : 275 kVA, 220kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min.Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел QSL9-G5. Алтернатор: Stamford, модел UCDl274K.

Управљачки панел: CPG PC1.2.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

АТС: произвођач Сummins; струја 500А

Редни број 20. је модел:

Cummins C90D5; F15l407646 (СГС Острово)

Снага - stand-by : 90 kVA, 72kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел 6BTA5.9-G5. Алтернатор: Stamford, модел UCI224G.

Управљачки панел: CPG PC1.2.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт).

АТС: произвођач SOCOMEC; тип: ATyS d M 160; струја 160А

Редни број 21. је модел:

Cummins C200D5E; D19I806013 (СОС Турија север)

Снага - stand-by : 200 kVA, 160kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел QSB7-G5. Алтернатор: Stamford AVK, UCI274H.

Управљачки панел: PC1.2.

АТС: произвођач Cummins; струја 250А

Редни број 22. је модел:

Cummins C450D5EB ; D19H011454 (СС-1 Елемир ППЗ)

Снага – stand-by : 450 kVA, 360kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min.Напон: 400 V, 50 Hz

Мотор: Cummins, модел QSZ13-G7. Алтернатор: Stamford X18A041633

Управљачки панел: PC1.2.

АТС: произвођач Cummins; струја 800A

Редни број 23. је модел:

Cummins C330D5e ; E171803894 (СОС Кг)

Снага – stand-by: 330 kVA, 264kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min.

Снага – стална (prime): 300 kVA, 240kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min.

Напон: 400 V, 50 Hz

Мотор: Cummins, модел QSB9-G5. Алтернатор: Stamford HCI4D.

Управљачки панел: PC1.2.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa  ioLogik 2542-GPRS

АТС: произвођач SOCOMEC; тип: ATyS; струја 630А

Редни број 24. је модел:

Cummins C825D5A ; L17K247883 (СС-1 Велебит)

Снага – stand-by : 825 kVA, 660kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min.

Снага – стална (prime) : 750 kVA, 600kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min.

Напон: 400 V, 50 Hz

Мотор: Cummins, модел VTA28-G6. Алтернатор: Stamford HC15G

Управљачки панел: PC3.3.

АТС: произвођач SOCOMEC; тип: ATyS; струја 1250А

Редни број 25. је модел:

Cummins C550D5e ; C18H008847 (KС Велебит)

Снага – stand-by : 550 kVA, 440kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min.

Снага – стална (prime): 500 kVA, 400kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min.

Напон: 400 V, 50 Hz

Мотор: Cummins, модел QSX15-G8. Алтернатор: Stamford HCI5D.

Управљачки панел:  PC2.2.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

Пренос података: Moxa ioLogik 2542-GPRS

АТС: произвођач SOCOMEC; тип: ATyS; струја 800А

Редни број 26. је модел:

VOLVO PENTA  Fogo FV 400 ACG ; D9875 (КС Елемир)

Снага у stand-by : 400 kVA, 320kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Volvo Penta, модел TAD1344GE. Алтернатор: Sincro, SK315SM.

Управљачки панел: InteliLite AMF 25.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт).

АТС: произвођач ABB; струја 800А

Редни број 27. је модел:

Cummins C400D5 ; D21H016689 (МОС Палић)

Снага у stand-by : 400 kVA, 320kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел QSG12-G1. Алтернатор: S4L1F

Управљачки панел:  PC 2.2.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт).

АТС: произвођач SOCOMEC; тип: ATyS; струја 630А

Редни број 28. је модел:

Cummins C220D5е ; L220I810065 (КС Кп)

Снага у stand-by : 220 kVA, 200 kW, cos φ 0.8, 1500 obrtaja/min. Напон: 400 V, 50 Hz

Изведба: турбо шаржиран мотор са интеркулером; мотор са 6 цилиндара линијских; водено хлађење

Мотор: Cummins, модел QSB7G5. Алтернатор: Stamford AVK, UCI274H

Управљачки панел:  PC 1.2.

Протокол: Modbus RTU (RS 485 порт)

АТС: произвођач SOCOMEC; тип: ATyS; струја 630А

5.2. Сервис агрегата

5.2.1.	Неопходно доставити потврду произвођача агрегата (мотор, генератор, управљачки панел) да је понуђач овлашћени сервисер или потврду од овлашћеног сервисера / произвођача да ће обезбедити Понуђачу оригиналне резервне делови у захтеваним роковима за агрегате наведене у техничком задатку.

5.2.2. 	За агрегате под ставкама 1-15, предвидети сервисни интервал по броју радних сати на основу препорука овлашћеног сервисера односно добављача. Доставити у понуди препоруку овлашћеног сервисера/добављача. Потребно је уговорити сервисе агрегата за континуалан рад. Предвиђен је случај да ће агрегати радити 24h на дан (агрегати који су тренутно у квару  су наведени у случају да се изда налог за њихову поправку). Потребно предвидети сервисе за 8.760 сати континуалног рада агрегата.

5.2.3.	У понуди је потребно дефинисати врсте различитих сервиса за агрегате (уколико постоје више различитих сервиса) за сваки од наведених агрегата. Доставити списак врсти сервиса. Потребно предвидети сервисе за 8760 сати континуaлног рада агрегата.

5.2.4. 	За агрегате 16-28 предвидети јединичну цену редовног сервиса за агрегате станд-бy типа (сваких 6 месеци или на основу сервисног интервала по броју радних сати на основу препорука овлашћеног сервисера односно добављача). Предвидети редован сервис за годину дана рада у станд-бу режиму.

5.2.5.	У понуди доставити јединичну цену за сваку врсту сервиса за сваки од наведених агрегата.

5.2.6.	 У понуди је потребно да извођач наброји ставке шта се тачно ради у оквиру сваког од сервиса (замена филтера уља, филтера ваздуха, филтера горива, уља…).

5.2.7.	У понуди је потребно доставити потврду да је довољно да Наручилац обавести сервисера о предстојећем сервису 1 дан раније. Начин обавештавања је е-маил-ом на тачно дефинисане адресе, које ће се дефинисати након склапања Уговора.

5.2.8.	Максимални број сати искључења по сервису је 2h. Потребно је да понуђач у понуди наведе време трајања сервиса.

5.2.9.	Плаћање би се вршило према стварно извршеним сервисима.

5.2.10. Уколико је агрегат у гарантном року, плаћање ће се вршити само за услуге које не спадају под гаранцију.

  - Квар агрегата

    - Потребно је да понуђач, у случају квара, обезбеди сервисну подршку у року од 4 сата од позива. Позив се може упутити 24 сата/дан (сваки дан у години) телефонски а након тога и е-маил-ом када се омогући приступ е-маил-у, као и радним налогом у одговарајућем софтверу. Телефонски бројеви, одговорна лица и е-маил адресе ће се дефинисати након склапања Уговора. Доставити потписану изјаву. Ова ставка важи за исправне агрегате 1-15 и 16-28 и за остале само у случају да се изврши њихова поправка/ремонт, уколико су у квару.

5.3.2. 	Уколико понуђач не може да изврши поправку у року од 24h од пријаве квара, потребно је да испоручи други (заменски) агрегат у року од 24 сата. Заменски агрегат ће радити до поправке агрегата у квару без надокнаде. Доставити потписану изјаву. Ова ставка важи за исправне агрегате 1-15 и 16-28 и за остале само у случају да се изврши њихова поправка/ремонт, уколико су у квару.

5.3.3. 	Понуђач је у обавези да одржава и АТС уређај (за ставке 16-28), који је саставни део резервног извора напајања електричном енергијом. Уколико Извршилац услуге не може да изврши поправку у року од 24h од пријаве квара, потребно је да испоручи други (заменски) АТС (за ставке 16-28) у року од 24 сата. Заменски АТС (за ставке 16-28) ће радити до поправке постојећег без надокнаде. Доставити потписану изјаву.

5.3.4. 	Потребно је да понуђач у понуди достави списак оригиналних резервних делова са јединичним ценама, који би важио у случају евентуалног квара. Доставити потписан списак свих резервних делова са јединичним ценама. Између осталих потребних резервних делова, потребно је да списак садржи следеће:

- одговарајући акумулатор,

- браву за закључавање,

- мерило које има могућност мерења потрошње дизела (тренутни l/h и кумулатив литара за одређени временски период), мерење тренутне снаге, мерење произведених kWh (кумулатив) и могућност даљинског преношења наведених података у диспечерски центар НИС-а (тј. да се подаци могу сваког момента видети у диспечерском центру НИС-а).

- одговарајући АТС прекидач (за ставке 16-28)

5.3.5. 	Понуђач треба да достави списак минималних резервних делова које је у обавези или да има на лагеру или да има потписан Уговор/Споразум са испоручиоцем резервних делова, који би омогућио понуђачу да испоштује ставке 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3. Доставити потписану потврду или Уговор/Споразум са испоручиоцем резервних делова.

5.3.6. 	Уколико за поправку агрeгата/АТС-а (за ставке 16-28) буде потребан резервни материјал који се не налази у списку резервних делова, услуга ће се наплаћивати на основу ценовника за број сати рада сервисера плус употребљен материјал на основу улазне набавне фактуре извођача без провизије.

5.3.7. 	Агрегати 1-15 ће бити смештен ван насељеног места, поред бушотина. Потребно обезбедити све отворе (врата, отворе за расхлађивање, чеп за одмуљивање…) од могућности крађе.

5.3.8.	Потребно је да понуђач у понуди достави јединичне цене услуга, које би важиле у случају евентуалног квара (норма час радника ВСС, норма час радника ССС, путничко возило…). Доставити потписан ценовник за ставке наведене у тачки 16 ТЗ.

5.3.9. 	Плаћање би се вршило према стварно извршеним поправкама на основу јединичних цена резервних делова и услуга.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Извршилац услуге је дужан да све захтеване радове изведе сагласно важећим прописима и стандардима, да предузме све потребне мере за осигурање радника. Извођач је одговоран за квалитет изведених радова.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

  - Наручилац, тј. технички надзор Наручиоца, мора да обезбеди VPN приступ за Кориснике Извршиоца.

  - Наручилац мора да обезбеди Упутство за рад у оквиру софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.), повремено и обуку по исказаној потреби.

  - Наручилац тј. технички надзор Наручиоца, мора да провери и спроведе са Извршиоцем и у сарадњи са IT организационим делом Друштва, приступ продукцији CMMS софтверском решењу (IBM Maximo или сл.).

  - Наручилац мора да упућује Радне налоге кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) према Извршиоцу.

  - Наручилац мора да контролише и усаглашава Радне налоге кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.).

  - Наручилац мора да контролише и усаглашава Записник о извршеној услузи кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) и томе у одговарајућој електронској форми информише Извршиоца и референта Набавке за предметну услугу у Друштву.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

8.1. 	Ако Извршилац не извршава уговорне обавезе у складу са роком извршења – Рок за интервенцију у случају квара 4h, дужан је Наручиоцу да плати –  на име уговорне казне – износ у висини 10% од појединачних конкретних радова за сваки сат кашњења. Извођач је у обавези да уз фактуру достави књижно одобрење са умањењем за сваки сат кашњења 10% од укупне фактуре са ПДВ. Доставити потписану изјаву. Ова ставка важи за исправне агрегате 1-15 и 16-28 и за остале само у случају да се изврши њихова поправка/ремонт, уколико су у квару.

8.2. 	Кашњење за заменски агрегат/заменски АТС (за ставке 16-28) се обрачунава у фиксном износу од 50.000 динара за сваки дан кашњења. Извођач на име уговорне казне по основу кашњења за обезбеђење заменског агрегата/ATС-а (за ставке 16-28) издаје наручиоцу књижно одобрење у износу од 50.000 динара за сваки дан кашњења. Први дан кашњења наступа прекорачењем од 24 сата од изласка извођача на локацију ради отклањања квара. Сваки наредни дан кашњења наступа сваким новим прекорачењем од 24 сата од наступања првог дана кашњења. Доставити потписану изјаву. Ова ставка важи за исправне агрегате 1-15 и 16-28 и за остале само у случају да се изврши њихова поправка/ремонт, уколико су у квару.

8.3. 	Наручилац прати одржавање опреме преко софтверског система праћења кварова /сервиса у изабраном софтверу, у којем је планирано да Извођач има одговарајући ниво приступа. Доставити потписану изјаву о сагласности Извођача да пристаје да користи/уноси податке у одговарајући софтвер. Доставити потписану изјаву.

8.4. 	Понуђач мора имати овлашћени сервис на територији Републике Србије или сервис на територији Републике Србије са потврдом од овлашћеног сервисера/произвођача да ће обезбедити Понуђачу оригиналне резервне делови у захтеваним роковима за ДЕА наведене у техничком задатку (мотор, генератор, управљачки панел, АТС - само за ставке 16-28).

8.5.	Приликом извођења радова Извршилац услуге је у обавези да користи комплетну ЛЗО – заштитно одело (обавезна је употреба дугих рукава), заштитну обућу у антистатик изведби, заштитне наочаре, шлем, рукавице и осталу ЛЗО у зависности од ризика на радном месту.

8.6.	Контролу примене мера из области БЗР, ЗОП и ЗЖС током извођења радова ће вршити  Сектор за HSE и Именовано лице за надзор извођача са аспекта HSE у складу са важећим стандардом SD-09.01.21.

8.7. 	Потребно је потписати план ХСЕ активности пре почетка реализације Уговора.

8.8.	У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује рачунар минималне конфигурације:

1 GB RAM меморије (или више);

MS Windows 7/10;

IE (Internet Explorer) 8 (или новији);

Acrobat Reader 8 (или новији) за отварање PDF докумената;

MS Office 97 (или новији) за отварање Word/Excel докумената.

8.9. 	У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује рачунар повезан на интернет мрежу.

8.10. 	Извршилац мора да пошаље имена контаката (минимум један контакт) са свим потребним подацима (е-маил, адреса, број телефона) као минимум за функционисање процеса слања/пријема Радног налога, јављања и обавештавања кроз CMMS софтверско решење (IBM Maximo или слично) у складу са Табелом- Контакт особа Извршиоца.

| Табела - Контакт особа Извршиоца |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име и презиме | Компанија | ОРГ_ДЕО (за Зависна друштва НИС а.д.) | Број телефона | E-mail |

НАПОМЕНА: Контакт особа Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која добија информације везане за радни налог (отворен, коригован и сл.) путем е-маил-а и/или СМС (за радне налоге 1. или 2. приоритета). Као пример можемо навести компанију која има једну заједничку е-маил адресу нпр. office@nis.rs на коју стижу све информације и којој сви запослени имају приступ, исто тако може се десити да се код Извршилаца дефинисана политика да свако од запослених има своју E-mail адресу. Контакт особа може бити истовремено и Kкорисник.

8.11. 	Извршилац мора да пошаље имена будућих корисника CMMS софтверског решења (IBM Maximo или слично - минимум један корисник) са свим потребним подацима као минимум за функционисање процеса одржавања кроз CMMS софтверско решења (IBM Maximo или слично) у складу са Табелом - Корисник Извршиоца.

| Табела - Корисник Извршиоца |  |  |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме | Компанија | ОРГ_ДЕО (за Зависна друштва НИС а.д.) |

НАПОМЕНА: Корисник Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која приступа (се логује) у CMMS софтверско решење (IBM Maximo или сл.), и обавља посебне операције дефинисане за то посебним корисничким Упутством. Корисник може истовремено да буде и контакт особа.

  - У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или слично) Компанија/Фирма извршиоца или Корисник Извршиоца мора да достави захтеване информације према техничком надзору (дефинисана особа Наручиоца) за отварање VPN – приступу (удаљени приступ) интерној мрежи за сваког корисника понаособ, и то:

  - Име (име родитеља) Презиме;

  - Назив радног места;

  - Локација;

  - Број личне карте/пасоша ;

  - Назив компаније;

  - Број уговора о поверљивости;

  - Датум завођења Уговора о поверљивости;

  - Датум истека Уговора о поверљивости или период важења.

  - У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује мобилни телефон са могућношћу пријема СМС порука, и тај број мобилног телефона ће се користити за слање СМС са обавештењем за пријем Радног налога првог (са бројем: 1.) и другог (са бројем: 2.) приоритета. Радни налог првог приоритета је ургентан и извршилац је дужан да се понаша у складу са уговореним временом одзива.

НАПОМЕНА: Ово важи за услуге код којих је предвиђено ургентно или хитно хаваријско одржавање.

  - Извршилац мора да прима Радне налоге упућене преко софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.)

  - Извршилац мора да врши процес планирања Радног налога ако се то од њега захтева у оквиру софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.) путем дефинисаног поља „Defektaža:“ или „Planiranje radnog naloga:“ у оквиру Радног налога, када су унесене вредности „DEFEKTAZA“ (IZVODJAC_PLANIRA) или „DEFEKTAZA/RAD“ (IZVODJAC_PLANIRA_I_RADI) у складу са Упутствима.

  - Извршилац је дужан да својим деловањем кроз систем, а у складу са упутствима Наручиоца, обавештава о промени статуса Радног налога, урађеном плану, спремности за извршење посла, физичком завршетку радова, приложеној пратећој документацији и факту обављених сервисних услуга.

  - Извршилац је дужан да обавештава Наручиоца, тј. Технички надзор Наручиоца, о недостацима које је произвело софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) по хитном поступку са свим валидним доказима (printscreen-ови), а најкасније 24 сата од догађаја.

  - Извршилац, тј. Корисник/Корисници Извршиоца мора/ју да присуствује/у обуци за рад у софтверском CMMS решењу/програму (IBM Maximo или сл.), тј. да се одазову на позив Наручиоца приликом организације обуке.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Услов за почетак пружања услуге је емитовање писма о намерама или потписивање Уговора, који документ буде први емитован.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

10.1.	Налог за редовни сервис се даје 1 дан раније. Начин обавештавања је е-маил-ом на тачно дефинисане адресе, које ће се дефинисати након склапања Уговора.

10.2.	Потребно је да Извршилац услуге, у случају квара, обезбеди сервисну подршку у року од 4 сата од позива. Позив се може упутити 24 сата/дан (сваки дан у години) телефонски а након тога и е-маил-ом када се омогући приступ е-маил-у, као и радним налогом кроз одговарајући софтвер. Телефонски бројеви, одговорна лица и е-маил адресе ће се дефинисати након склапања Уговора. Доставити потписану изјаву. Ова ставка важи за исправне агрегате 1-15 и 16-28 и за остале само у случају да се изврши њихова поправка/ремонт, уколико су у квару.

10.3.	Уколико Извршилац услуге не може да изврши поправку у року од 24h од пријаве квара, потребно је да испоручи други (заменски) агрегат/АТС (за ставке 16-28) у року од 24 сата. Заменски агрегат/АТС (за ставке 16-28) ће радити до поправке агрегата у квару без надокнаде. Доставити потписану изјаву. Ова ставка важи за исправне агрегате 1-15 и 16-28 и за остале само у случају да се изврши њихова поправка/ремонт, уколико су у квару.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

11.1. 	Уграђени делови приликом сервиса/поправке морају бити оригинални, обезбеђени од овлашћеног сервисера/продавца опреме.

11.2.	Потребно доставити овлашћење о сервисирању опреме или потврду од овлашћеног сервисера да ће обезбедити Понуђачу оригиналне резервне делови у захтеваним роковима.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

12.1. 	Након редовног сервиса је потребно доставити скениран извештај један дан након извршеног сервиса у форми у Прилогу. У случају да стање агрегата/АТС-а (за ставке 16-28) захтева хитну интервенцију, потребно је одмах обавестити задужено лице у Погону.

12.2. 	Након интервенције, потребно је доставити скениран извештај један дан након извршене интервенције. Након доласка на локацију и утврђивања узрока квара, потребно је одмах обавестити задужено лице у Погону. У извештају обавезно навести узрок квара агрегата/АТС-а (за ставке 16-28).

12.3. 	Уколико је у питања озбиљнији квар, потребно доставити понуду за дефектажу и евентуалну поправку, пре саме поправке.

12.4. 	Све извештаје је потребно постављати и у одговарајући софтвер преко кога се издају радни налози. Извештај као и Записник о извршеној услузи треба да буде прилог фактури.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пријем извршене услуге се врши након достављања извештаја о сервису/интервенцији у форми у Прилогу која је усаглашена са Наручиоцем и Записника о извршеној услузи.

# ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за извршену услугу не може бити краћи од 6 месеца након поправке или редовног прегледа а на уграђени материјал минимум 12 месеци. Гарантни рок почиње да тече од дана поправке/прегледа агрегата/АТС-а (за ставке 15 - 28), односно од уградње материјала.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација |
| --- | --- | --- |
|  | Доставити потврду произвођача дизел-електричног агрегата да је понуђач овлашћени сервисер или потврду од овлашћеног сервисера/произвођача да ће обезбедити Понуђачу оригиналне резервне делови у захтеваним роковима за ДЕА наведене у техничком задатку (мотор, генератор, управљачки панел, АТС). | Потписана и печатирана потврда произвођача да је овлашћени сервисер или потписана и печатирана потврда овлашћеног сервисера/произвођача да ће обезбедити резервне делове у траженом року. |
|  | Доставити потписану изјаву о радном искуству од најмање 5 година у области сервисирања Cummins дизел-електричних агрегата и АТС-а, са списком послова. | Потписана и печатирана потврда Понуђача. |
|  | Доставити списак сервисираних дизел-електричних агрегата (најмање 10 комада) у периоду 2021 – 2026. године са потврдом Инвеститора о квалитету извршене услуге сервиса Cummins дизел електричних агрегата и АТС-а | Потписана и печатирана потврда минимум два различита Инвеститора. |
|  | Доставити потврду о стално запосленим квалификованим радницима за предметне услуге, најмање 5 радника. | Потписана и печатирана потврда+М образац/радна књижица |
|  | Доставити потврду о стално запосленим дипломираним инжењерима електротехнике или машинства, најмање 1 инжењер. | Потписана и печатирана потврда+ М образац/радна књижица |
|  | Попуњена табела дефинисана у ставци 16. | Потписана и печатирана попуњена табела |
|  | Ценовник резервних свих делова са неопходним наведеним деловима (5.3.4 и 5.3.5). (у техничком делу без цена) | Потписан и печатиран ценовник (у техничком делу без цена) |
|  | Потврда за ставке 5.3.1, 5.3.2. и 5.3.3 | Потписана и печатирана потврда |
|  | Потврда за ставке 8.1, 8.2. и 8.3. | Потписана и печатирана потврда |
|  | Потврда за ставку 5.2.7 | Потписана и печатирана потврда |
|  | Потврда да је понуђач сагласан са свим стaвкама техничког задатка и прилога 3 НЅЕ Споразума: Захтеви према извођачу са аспекта НЅЕ | Потписана и печатирана потврда |
|  | Доставити у понуди препоруку овлашћеног сервисера/добављача који је сервисни интервал по броју радних сати | Потписана и печатирана потврда |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Табелу за сервис и кварове је обавезно попунити:

| СЕРВИС АГРЕГАТА 1-15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врсте сервиса | Након сати рада | Цена 1 сервиса са материјалом (дин.) | Опис сервиса (радови, материјал) | Трајање сервиса |  |
| Сервис 1 |  |  |  |  |  |
| Сервис 2 |  |  |  |  |  |
| Сервис 3 |  |  |  |  |  |
| Сервис 4 |  |  |  |  |  |
| СЕРВИС АГРЕГАТА 16-28 |  |  |  |  |  |
| Сервис |  |  |  |  |  |
| КВАР АГРЕГАТА 1-28 |  |  |  |  |  |
| Опис услуге |  |  | Јединична цена (дин/јединици мере) |  |  |
| Норма час за ВСС у случају квара агрегата |  |  |  |  |  |
| Норма час за ССС у случају квара агрегата |  |  |  |  |  |
| Путни трошкови по пређеном км – путничко возило Сервис/Кварови |  |  |  |  |  |
| Путни трошкови по пређеном км – теретно возило Сервис/Кварови |  |  |  |  |  |
| Услуга прање хладњака ДЕА |  |  |  |  |  |
| Потребно доставити и ценовник свих резервних делова за све агрегате (тачке 5.3.4. и 5.3.5) и за све АТС-ове (за ставке 16 - 28) (тачке 5.3.4. и 5.3.5). |  |  |  |  |  |

# HSE

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сервис и поправка дизел-електричних агрегата | 521216 | Одржавање електро опреме | 9 (С) |

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Горан Булатовић, руководилац службе за снабдевање електричном енергијом

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је:

За локације Погона Северни Банат:

- Владимир Панић, Експерт за БЗР и ЗОП у Погону

- Никола Пилиповић, Експерт за БЗР и ЗОП у Погону

За локације Погона ПИТНИГ:

- Гордана Вукелић, Експерт за БЗР и ЗОП у Погону

- Срђан Вујовић, Експерт за БЗР и ЗОП у Погону

- Мирослав Сентиванац, Експерт за БЗР и ЗОП у Погону

- Душан Јарић, Експерт за БЗР и ЗОП у Погону

За Локације Погона Средњи Банат:

- Вељко Кувељић, Експерт за БЗР и ЗОП у Погону

- Ивана Микичић, Експерт за БЗР и ЗОП у Погону

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице (не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

Саставни део SA-07.02.09-004: Tехнички задатак СУ јесу: SA-09.01.21-025: Документација запослених Извођача.

17.4 HSE захтеви и обавезе извођача – запослених извођача који ће изводити физичке радове/уговорене активности на локацијама Блока „Истраживање и производња“:

    - Документација извођача

Понуђач мора проћи процедуру НЅЕ квалификације у НИС а.д. Нови Сад најкасније пре почетка реализације активности на локацијама.

Представник извођача, пре почетка активности, најкасније на уводном радном састанку, за своје запослене који ће обављати уговорене активности на производним локацијама Блока „Истраживање и производња“ обавезан је доставити НЅЕ лицу следеће:

- Списак запослених,

- Образац 6,

- Образац М-А,

- Лекарска уверења (ако су радна места са повећаним ризиком),

- Картон задужења личне заштитне опреме

- Атести/сертификати за запослене ако рукују опремом за рад,

- Закључак Акта о процени ризика,

- Списак опреме коју планирају да користе,

- Стручни налаз о исправности опреме за рад (за опрему која подлеже периодичном прегледу),

Наручилац услуге (ЈОЛ) ће иницирати уводну НЅЕ обуку за сва ангажована лица извођача која ће обављати уговорене активности на производним локацијама Блока „Истраживање и производња“. Уводну НЅЕ обуку, на иницијативу наручиоца, ће реализовати Сектор за НЅЕ.

Сви запослени извођача који обављају активности на производним локацијама Блока „Истраживање и производња“ морају се одазвати уводној НЅЕ обуци. По завршеној обуци сваком запосленом извођача биће додељена картица извођача коју је обавезан увек носити са собом.

Уколико је утврђени ниво ризика реализације услуге средњи или висок, пре вршења уводне обуке извођача, неопходно је израдити и потписати план HSE активности који израђују заједно извођач и наручилац услуге.

Пре почетка извођења радова, извођач је у обавези да изради План за хитно медицинско реаговање за сваки појединачан објекат/локацију где изводи радове (у даљем тексту ПХМР) на обрасцу наручиоца услуге. Запослени извођача који су на радним местима са повећаним ризиком морају имати положену напредну обуку из пружања прве помоћи. Односно морају имати најмање 10% запослених у свакој радној смени на објекту оспособљене за пружање прве помоћи, што се потврђује Уверењем. На месту извођења радова морају се обезбедити средства за пружање прве помоћи одговарајуће количине,  у зависности од броја ангажованих лица.

    - Лична, специјална, колективна заштитна опрема извођача

У случају реализације услуге на производним локацијама Блока, извођач радова је у обавези да користи комплетну личну заштитну опрему (у даљем тексту ЛЗО) – заштитно одело у антистатик изведби (обавезна је употреба дугих рукава), заштитну обућу у антистатик изведби, заштитне наочаре, шлем, рукавице и осталу личну, специјалну или колективну заштитну опрему у зависности од ризика на месту рада. Сву стандардну, колективну и специјалну ЛЗО извођач обезбеђује за своје запослене о свом трошку.

У случају обављања активности на необезбеђеној висини (радне активности које се обављају на висини изнад 1,80 m од чврсте подлоге, где радни простор није заштићен од пада са висине, укључујући и активности приликом рада на мердевинама уколико је ослонац ногу запослених на висини изнад 1,80 m од подлоге и пењање/силажење са необезбеђене висине), извођач мора примењивати ЛЗО за заштиту од пада са дуплим качењем, односно у сваком тренутку мора бити везан на одговарајуће сидриште. Конфигурација опреме за заштиту од пада мора бити таква да се у случају пада спречи контакт са тлом. ЛЗО за заштиту од пада мора имати све потребне важеће сертификате.

У случају да се при обављању активности на необезбеђеној висини користи опрема за позиционирање, конфигурација опреме мора бити таква да спречи/искључи могућност померања запосленог ван граница радне позиције/радне платформе, односно да спречи  могућност да запослени нађе на позицији где постоји ризик од пада са висине.

У случају рада при којем је могућа појава опасних гасова (гасови и паре који производе експлозивне зоне или хемијске штетности), у просторима угроженим од опасних гасова или недостатка кисеоника (рад у затвореном простору), сваки запослени извођача обавезан је са собом носити преносни детектор гаса (у даљем тексту ПДГ) преко заштитне одеће, у висини груди. ПДГ извођач обезбеђује за своје запослене о свом трошку. ПДГ мора бити калибрисан, о чему мора постојати запис. ПДГ мора бити стално укључен док је запослени у зони опасних гасова, и мора бити опремљен најмање сензорима за мерење концентрација H2S (граница аларма мора бити подешена на 2.1ppm), VoC сензором, LEL (граница аларма мора бити подешена на 10% од доње границе експлозивности) као и  сензором за мерење концентрације кисеоника. Поред ПДГ запослени који борави у наведеним зонама мора са собом носити филтер маску за заштиту дисајних органа са одговарајућим филтерима (најмање ABEK 2P3), маска се носи са собом у приправности,  а у случају оглашавања аларма на ПДГ одмах се употребљава. При раду у затвореном простору или ископима дубљим од 2m обавезна је употреба изолационог апарата у складу са мерама прописаним у дозволи за рад. Сваки запослени извођача мора бити обучен да користи наведену опрему (преносни детектор гаса, изолациони апарат, филтер маску и за сву другу опрему и средства која користи током реализације активности) о чему извођач мора поседовати запис.

    - Опрема извођача

За реализацију услуге извођач мора користи исправне машине, уређаје, опрему и ручни алата на електро погон која поседује одговарајуће стручне налазе издате од овлашћених институција у РС, а који доказују безбедност за њихову употребу и која поседује интерне записе извођача, којима се доказује периодика њихове интерне контроле.  За ручни алат на електрични погон, преносне електричне уређаје, дизалице и средства за везивање и преношење терета обавезна је примена колор кода од стране извођача. Изабрана боја за означавање колор кодом мора одговарати актуелној боји дефинисаној за текући квартал у Блоку наручиоцу:

| Квартал | Боја |
| --- | --- |
| Први (јануар, фебруар, март) | Бела (WHITE) |
| Други (април, мај, јун) | Жута (YELLOW) |
| Трећи (јул, август, септембар) | Плава (BLUE) |
| Четврти (октобар, новембар, децембар) | Наранџаста (ORANGE) |

За скеле/ платформе/мердевине постављају се одговарајуће ознаке за обележавање скела/платформи/мердевина. Боје ознака се додељују у складу са табелом испод.

| Табела – Ознаке за обележавање скела/платформи/лестви Статус: | Боја |
| --- | --- |
| Одговара захтевима, безбедно за употребу | Зелена (GREEN) |
| Не одговара захтевима, забрањена употреба/ небезбедно за рад/ у фази монтаже/ није прегледана | Црвена (RED) |

У случају обављања активности у зонама експлозивности сва опрема извођача на електрични погон и средства која могу изазвати варницу морају бити изведбе која одговара зони експлозивности у којој се користе. У ту сврху извођач мора обезбедити одговарајуће Еx сертификате за коришћену опрему, издате од стране овлашћених институција у РС.

    - Понашање извођача

Извођач и наручилац услуге (ЈОЛ) обавезни су свој долазак на оперативну локацију благовремено најавити линијском руководиоцу одговорном за локацију као и НЅЕ лицу одговорном за локацију.

Извођач током вршења услуге на производној локацији не сме ометати процес рада Наручиоца, као ни извођење радова других извршилаца, осим ако у плану НЅЕ активности није другачије дефинисано, односно ако је извршена синхронизација свих симултаних операција на локацији рада.

Извођач током вршења услуге одржава зону радова у чистом и безбедном стању а након рада враћа је у првобитно стање. По завршетку активности обавезан је сав непотребан материјал и отпад уклонити и за собом оставити чисто место рада/локацију.

Извођач је обавезан обуставити вршење активности ако утврди да нису испоштоване заштитне и безбедносне мере или ако процени да постоји опасност од евентуалног акцидента на објекту, било које врсте а у циљу заштите људства, механизације, опреме, објеката, животне средине и др. О томе мора одмах обавестити техничко лице наручиоца задужено за управљање уговореном обавезом – ЈОЛ-а.

    - Високоризичне активности извођача

Наручилац услуге (ЈОЛ) обавезан је, у случају потребе, извршиоцу обезбеди дозволу за рад у складу са UP-09.01.14-010 Систем дозвола за рад и високоризичне активности.

За обављање високоризичних активности извођач је обавезан затражити/прибавити одговарајућу дозволу за рад (ДЗР) у складу са UP-09.01.14-010: Систем дозвола за рад и високо ризичне радне активности. У НИС а. д. Нови Сад је препознато следећих 7 категорија високо ризичних активности за које је обавезна ДЗР:

- Активности у зонама где је могућа појава запаљивих (Ех зонама) и/или токсичних гасова - обухватају активности које подразумевају употребу алата, мерне опреме, електронске или опреме без електричног напајања, постављање или уклањање делова опреме и сл. , а изводе се у зонама у којима постоји опасност од појаве смеша ваздуха и запаљивих материја у облику гасова, паре, магле или прашине (односно где постоји ризик од појаве експлозије или пожара) и/или појаве токсичних гасова који могу имати штетан утицај на организам човека.

- Рад у затвореном простору - подразумева улазак и рад у ЗП под атмосферским притиском, а који није предвиђен и намењен првенствено као место рада и који потенцијално садржи опасности по безбедност и здравље извршилаца радова. Ископи дубљи од 2m се такође третирају као затворени простор.

- Рад на висини - подразумева радне активности које се обављају на висини изнад 1,80m од чврсте подлоге, где радни простор није заштићен од пада са висине, укључујући и активности приликом рада на мердевинама уколико је ослонац ногу запослених на висини изнад 1,80m од подлоге.

- Послови копања и ископавања - обухватају сва ископавања и бушења тла дубља од 1m, као и сва копања, ископавања и бушења дубља од 30cm уколико постоји сумња или могућност да се испод површине налазе енергетске, комуникационе или друге инсталације и/или уколико се користи грађевинска механизација, изузев израде бушотине на основу Упрошћеног рударског пројекта (УРП).

- Механизовано подизање и премештање терета - обухвата следеће случајеве манипулације теретом:

  - преношење изнад друге опреме и инсталација;

  - употреба две или више дизалице истовремено за подизање истог терета (симултана операција);

  - у случају преклапања манипулативног простора 2 дизалице;

  - тежина терета премашује 5t (2t у Блоку Прерада) или 65% носивости дизалице

  - непосредна близина проводника ниско/средње и високонапонских мрежа;

  - непосредна близина ископа/канала/воде;

  - терет је категорисан као опасан терет.

- Топли послови - подразумевају следеће активности које се обављају ван сталних места заваривања:

  - послове заваривања при којима се користи висока температура;

  - сечење које производи високу температуру, односно масивно варничење;

  - послове брушења који производе високу температуру односно масивно варничење;

  - послове лемљења; послове који захтевају употребу отвореног пламена (употреба лет-лампе и сл.).

- Радови у високонапонским постројењима, радове у близини водова под високим напоном, као и радове на инсталацијама и опреми под напоном (високи и ниски) – подразумевају улазак и радове у високонапонским постројењима која су у власништву Друштва, радове у близини водова под високим напоном, као и радове на инсталацијама и опреми под високом и ниским напоном.

Пре започињања радова, руководилац радова на основу израђене процене/анализе ризика (ЈЅА) од стране линијског руководиоца и утврђене потребе за издавањем ДЗР, попуњава први део „Захтев за издавање ДЗР“ у одговарајућој ДЗР, где јасно дефинише све потребне елементе: назив компаније извођача, датум подношења захтева, планирано време почетка и завршетка радова, кратак опис послова, опрему за рад коју ће користити, тачну локацију извођења радова (позицију рада, ознаку опреме), „Број ДЗР“ и идентификациони број одговарајуће процене/анализе ризика („Број ЈЅА“).

Руководилац радова такође означава/маркира понуђене високо ризичне активности за које подноси захтев за издавање ДЗР и својим потписом потврђује стручну оспособљеност и здравствену способност извршилаца радова за обављање предметне активности.

Попуњен и потписан први део ДЗР, руководилац радова предаје Издаваоцу ДЗР. ДЗР се налази у форми нумерисаног блока или се штампа у 2 примерка. Такође, ДЗР је могуће издати и преко софтверске апликације „IBM Maximo“.

Након прописивања мера за контролу ризика, руководилац радова својим потписом на ДЗР потврђује да прихвата прописане мере за контролу ризика. Руководилац радова мора да упозна извршиоце радова са мерама дефинисаним у ДЗР и да их спроводи током извођења радова.

Сви извршиоци радова потписују Списак извршилаца радова чиме потврђују да су упознати са мерама контроле ризика дефинисаним у ДЗР. Извршиоци радова морају да примењују дефинисане мере приликом извођења радова.

Руководилац радова мора бити присутан на месту обављања активности сво време током вршења високо ризичне активности.

Оригинал ДЗР се чува на месту непосредног извођења активности сво време током трајања радова за које је ДЗР издата.

Реализација контроле примене мера у ДЗР уколико високо ризичну активност изводе извођачи радова врши се на следећи начин:

| Лица одговорна за контролу ДЗР | Динамика контроле | Извршилац | Улоге и одговорности |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководилац радова извођача | Стална | Извођач | Лице Извођача радова именовано у ДЗР које је одговорно за извршење и безбедно обављање одређене радне активности, односно примену и контролу примене мера дефинисаних у ЈЅА/ДЗР. Руководилац радова мора бити стално присутан на месту обављања високо ризичне активности. |
| Лице за контролу примене мера у ДЗР Друштва* * Изузетак је именовање Лица за контролу примене мера од стране Извођача радова у случају издавања SA-09.01.14-030: Дозволе за радове у високонапонским постројењима, радове у близини водова под високим напоном, у складу са дефинисаним Планом НЅЕ активности ( Тачка 3. овог Упутства) | Повремена или стална - Дефинише се у ДЗР у зависности од процене ризика | Запослени Друштва | Запослени Друштва именован у ДЗР који врши контролу примене мера које су дефинисане у ЈSА/ ДЗР ( домаћин локације/руководилац објекта, Лице за БРВ - у случају радова на висини, Издавалац ДЗР, Давалац коначног одобрења, Лице за НЅЕ ОД, оператер и др ) Обавезно је именовање представника домаћина локације за Лице за контролу примене мера.* * У случају издавања SA-09.01.14-030: Дозволе за радове у високонапонским постројењима, радове у близини водова под високим напоном, уколико је Уговором/ Планом НЅЕ активности дефинисана обавеза издавања ДЗР од стране Извођача радова, Лице за контролу примене мера у ДЗР је Извођач радова у складу са дефинисаним Планом НЅЕ активности (у складу са Тачком 3 овог Упутства). |
| Лице за НЅЕ Извођача радова | потреба и динамика дефинише у ДЗР, у зависности од процене ризика | Извођач | НЅЕ лице извођача радова. Потреба се дефинише се у ДЗР у зависности од процене ризика. |
| Лице за мониторинг* атмосфере Извођача И/ ИЛИ Лице за мониторинг Друштва * код опасних радова са гасом | Мониторинг се врши континуирано, а динамика уписивања резултата се дефинише у ЈЅА/ДЗР у зависности од процене ризика (обавезно пре почетка рада, након паузе, након завршетка радова и током рада на сваких ___ минута (минимум на сваких 60 минута) | Извођач /Запослени | Лице извођача радова именовано у ДЗР обучено за употребу уређаја за мониторинг атмосфере И/ ИЛИ Запослени Друштва именован у ДЗР обучен за употребу уређаја за мониторинг атмосфере* |
| Лице у приправности* *код радова у затвореном простору | Стална | Извођач | Лице извођача радова именовано у ДЗР које је присутно уз отвор затвореног простора и непрекидно надгледа поступак уласка и рада у затвореном простору |

Ако извршилац радова приликом извођења радова не може испоштовати захтеве дефинисане у ДЗР или је дошло до промене услова рада који су постојали приликом издавања ДЗР, извршилац радова не сме да започне/наставља са реализацијом предметне активности и мора одмах да обавести  руководиоца радова, који обавештава Издаваоца ДЗР и Лице за HSE, како би се ДЗР могла преиспитати и издати нова уколико је потребно.

ДЗР престаје да важи и мора се закључити у случају:

- завршетка радова;

- истека важења ДЗР (један радни дан, једна радна смена/максимално 12 сати);

- промене услова рада који су постојали приликом издавања ДЗР.

По завршетку посла обавеза је извођача - руководиоца радова  да позове издаваоца ДЗР/Даваоца коначног одобрења и са њим изврши дневно закључење ДЗР.

За активности које нису дефинисане као високо ризичне, обавеза је извођача радова да поступа у складу са израђеном Анализом безбедности посла.

    - Контрола извођача

Генералну контролу примене мера из области БЗР, ЗОП и ЗЖС током извођења радова, испоруке или уградње на локацији врши  надлежно HSE лице, именовано лице за надзор извођача са аспекта HSE, линијски руководилац на локацији реализације радова или запослени на тој локацији, а у складу са важећим стандардом SD-09.01.21.

Контрола мера при вршењу високоризичних активности при издатој ДЗР реализује се на начин описан у поглављу „Високоризичне активности извођача“.

Наручилац, Одговорно лице у процесу „ Управљање  извођача са аспекта HSE“, Једино одговорно лице (ЈОЛ), односно одговорно лице за реализацију уговора испред Наручиоца услуге ће вршити контролу квалитета и квантитета изведених радова.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку и прилогу 3 НЅЕ Споразума: Захтеви према извођачу са аспекта НЅЕ.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Обрачун извршених радова ће се вршити на основу записника о извршеној услузи потписаног/усаглашеног од стране Извођача и Наручиоца са спецификацијом услуга. Наручилац ће извршити обрачун тј. плаћања Извршиоцу према стварно урађеном послу, што ће бити дефинисано у достављеном извештају.

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1 – Извештај сервиса ДЕА

Прилог 3 – Општи захтеви према извођачу са аспекта HSE

SA-09.01.21-025 – Документација запослених Извођача (ВАЖНА НАПОМЕНА: ОВАЈ ДОКУМЕНТ СЕ ПОПУЊАВА И ДОСТАВЉА САМО У СЛУЧАЈУ ДОБИЈАЊА ПОСЛА ОД СТРАНЕ НИС АД НОВИ САД И ЗД)

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Горан Булатовић |
| Руководилац Сектора енергетике | Наташа Маленчић |
| Руководилац Сектора за HSE | Светлана Станић |
| Технички задатак одобрио: Директор Техниче дирекције | Срђан Драгишић |